MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ADEQUAÇÃO DO HOTEL DE TRÂNSITO DE OFICIAIS – BRASÍLIA DF

BRASÍLIA – DF

ÍNDICE GERAL

1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10

2	SEVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	12

3	SERVIÇOS PRELIMINARES	14

4	CANTEIRO DE OBRAS	15

5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	28

6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	78

7	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	95

8	PAREDES E PAINEIS	130

9	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	135

10	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	140

11	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	152

12	PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS	161

13	PINTURAS	169

14	EQUIPAMENTOS MECÂNICOS	174

OBJETIVO

Este caderno de Especificações Técnicas compõe o Projeto Básico da Adequação do Hotel de Trânsito de Oficiais, Brasília DF, e tem por objetivo estabelecer as diretrizes dos serviços necessários para sua execução.

A lista de itens por letras (A, B, etc.) trata de tópicos gerais do projeto. A lista de itens por número dentro do tópico ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS apresenta os serviços conforme planilha orçamentária.

## SIGLAS E ABREVIATURAS

No texto destas especificações técnicas serão usadas, além de outras consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas:

| DEC | Departamento de Engenharia e Construção |
| --- | --- |
| DPE | Diretoria de Projetos de Engenharia |
| OM | Organização Militar |
| CRO | Comissão Regional de Obras |
| CMVM | Colégio Militar da Vila Militar |
| CONTRATANTE | Órgão que contrata a obra ou serviço |
| CONTRATADA | Empresa CONTRATADA para a execução das obras |
| SUBCONTRATADA | Empresa ou profissional que executa parte dos serviços com anuência da CONTRATANTE por esses serviços, em qualquer estágio da obra |
| ABNT | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| LICITANTE | Empresa participante do processo licitatório, objeto destas especificações |
| ART | Anotação de Responsabilidade Técnica |
| RRT | Registro de Responsabilidade Técnica |
| CREA | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia |
| CAU | Conselho de Arquitetura e Urbanismo |
| DRT | Delegacia Regional do Trabalho |
| NR | Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho |
| MT | Média Tensão |
| BT | Baixa Tensão |
| SINAPI | Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil |

## ENTREGA DOS PROJETOS

###### Partes integrantes dos projetos

Os projetos contratados deverão englobar os seguintes itens:

- Normas utilizadas;

- Definição dos sistemas adotados;

- Especificações técnicas completas dos materiais e serviços;

- Diretrizes para execução da obra pelo construtor, cujo desenvolvimento (norteado pelas especificações) cuidará dos detalhes de percurso, interferências, memoriais, diagramas e detalhes de obra;

- Plantas baixas;

- Esquemas, diagramas e detalhes; e

- Memória de cálculo e memorial descritivo.

Todos os projetos deverão ser acompanhados da respectiva ART ou RRT, quitada, do CREA ou CAU. Os projetos serão submetidos à aprovação da CONTRATADA e entregues, em uma via impressa e em arquivo digital compatível, a definir pela CONTRATANTE.

Os projetos devem seguir as normas das companhias locais de água, luz, esgoto e outros, das agências reguladoras, do CREA e do CAU, do Corpo de Bombeiros Militares local, Prefeitura Municipal local, do respectivo Estado, da esfera Federal e toda outra legislação em vigor, além da prática da boa técnica reconhecida e, também, atendendo orientações específicas da CONTRATANTE.

O projeto de Prevenção e Combate a Incêndio deverá ser executado por engenheiro credenciado no Corpo de Bombeiros local.

Os desenhos deverão obedecer às seguintes normas, assim como as demais normas previstas na ABNT e NBR:

- NBR 5984 – Norma geral de desenho técnico;

- NBR 8196 – Emprego de escalas em desenho técnico;

- NBR 6982 – Desenho de eletrônica;

- NBR 7191 – Execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado;

- NBR 10067 – Princípios gerais de representação em desenho técnico;

- NBR 10068 – Folha de desenho - layout e dimensões; e

- NBR 10126 – Cotagem em desenho técnico.

Os logotipos que vierem a constar no carimbo deverão estar desenhados vetorialmente, ou seja, através de entidades do próprio Autocad/ Revit. Não serão aceitas pranchas que dependerem de arquivo de imagem externo para visualização do logo.

###### Compatibilização dos projetos

A CONTRATADA será responsável pela COMPATIBILIZAÇÃO de todos os projetos e pela entrega do projeto “As Built”.

Somente poderá ser iniciada a execução dos serviços após a aprovação dos projetos pela CONTRATANTE. Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos, dos projetos, das especificações e da documentação técnica fornecida pela CONTRATANTE para a execução da obra.

A CONTRATADA deverá elaborar um documento informando à CONTRATANTE os resultados desta verificação preliminar, obrigatoriamente feita antes do início dos serviços, apontando discrepâncias, omissões ou erros, inclusive sobre quaisquer transgressões a normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, evitando, desta forma, futuros embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra.

Em nenhuma hipótese, a CONTRATADA poderá alegar engano ou erro de projetos fornecidos com estas Especificações Técnicas para justificar qualquer incorreção na execução da obra ou serviços que não observem a boa técnica. Se algum aspecto destas Especificações Técnicas estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT e SISTEMA CONFEA/CREA/CAU, prevalecerá a prescrição contida nas normas desses órgãos.

As aprovações parciais por parte da “FISCALIZAÇÃO” de projetos elaborados pela “CONTRATADA” não a exime de responsabilidade por erros ou falhas que os mesmos possam conter.

A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO a cópia de todos os projetos efetivamente executados. Ao término dos serviços deverão ser providenciados, pela CONTRATADA, os projetos “As Built” refletindo a realidade das obras/serviços, conforme executados.

###### Direitos sobre os projetos

A CONTRATADA cederá, ao CONTRATANTE, os direitos patrimoniais referentes aos projetos contratados conforme planilha orçamentária, para utilização em obras futuras que vierem a ser executadas com base no mesmo projeto arquitetônico da obra objeto do presente edital.

###### Comprovação de quitações de taxas

Os comprovantes de quitações de taxas e emolumentos (alvarás, licenças, habite-se, etc.) deverão ser entregues à CONTRATANTE durante a execução de obra ou à sua Fiscalização, quando for o caso.

## DOCUMENTOS COMPLEMENTARES E NORMAS A SEREM UTILIZADAS

Os serviços deverão ser realizados obedecendo estrita e integralmente aos projetos fornecidos. Entende-se por projeto: os desenhos, esta Especificação Técnica, planilha e outros documentos afins que indiquem como os serviços devam ser executados.

É possível que, no decorrer da obra, seja necessário se criar novos serviços que não tenham sido considerados nas especificações ou no projeto. Tais acréscimos deverão ser previamente autorizados pela CONTRATANTE.

Serão documentos complementares a esta Especificação Técnica, independente de transcrição:

- Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;

- Normas Regulamentadoras – NR – Ministério do Trabalho e Previdência;

- Recomendações Técnicas de Procedimento – RTC – Fundacentro;

- Todas as normas da ABNT e NBR relativas ao objeto desta Especificação Técnica;

- Cadernos Técnicos do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), disponíveis no site http://www.caixa.gov.br/ para consultas;

- Caderno de Encargos da SEAP (Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio), disponível no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br/ para consultas;

- Código de Segurança contra Incêndio e Pânico;

- Legislação sobre Segurança e Medicina do Trabalho;

- As Normas do Governo Estadual e de suas concessionárias de serviços públicos;

- Normas do CREA e CAU estadual;

- Normas Municipais;

- Manuais, normas técnicas, padrões e especificações das concessionárias de serviços públicos do município da obra;

- Instruções Técnicas e Catálogos de fabricantes, quando aprovados pela CONTRATANTE; e

- Deverão ser considerados também os métodos de ensaios e especificações do DNIT e as prescrições da NR-18 (Obras de Construção, Demolições e Reparos – Norma Regulamentadora aprovada pela portaria no 3214 de 08 de junho de 1978).

Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a seguinte prevalência:

- As normas da ABNT, CREA e CAU estadual, Normas do Governo Estadual e Normas municipais prevalecem sobre o orçamento e este, sobre estas especificações, e estas, sobre os projetos;

- As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, medidas em escala;

- Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala;

- Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos; e

- Todos os detalhes e serviços constantes dos desenhos e não mencionados nestas especificações técnicas, assim como os serviços aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como parte dos projetos.

Nos casos omissos ou suscetíveis de dúvida, a CONTRATADA deverá recorrer à CONTRATANTE para esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais sempre comunicadas por escrito.

## CONDIÇÕES DE EQUIVALÊNCIA TÉCNICA

As marcas dos produtos aqui especificados poderão ser substituídas por outros equivalentes técnicos, com qualidade reconhecida ou atestada, com equivalência de tipo, função, resistência, estética, dimensões e apresentação, ou ainda com qualidade superior, desde que não gere custos adicionais à CONTRATANTE.

Em caso de substituição, a CONTRATANTE deverá ser consultada por escrito, sendo objeto de registro no Diário de Obras. Caso a substituição não atenda a todos os parâmetros técnicos do produto especificado, a CONTRATANTE deverá rejeitar a substituição.

A comprovação de equivalência técnica deverá ser feita pela CONTRATADA, por intermédio de catálogos de fabricantes, e/ou ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional habilitado, e/ou de documentos de certificação expedidos por órgão público ou da iniciativa privada, com o devido credenciamento.

As despesas decorrentes de comprovações, ensaios, testes e laudo mencionados acima, quando necessários, ocorrerão por conta da CONTRATADA.

No caso de não ser mais fabricado algum material especificado e seus equivalentes técnicos, a CONTRATADA apresentará uma proposta de substituição para aprovação da CONTRATANTE, que deverá aprovar ou desaprovar por escrito, ou esta indicará o seu substituto.

## GARANTIA DOS SERVIÇOS

O TCU define os seguintes aspectos de garantia, que fazem parte desta especificação:

A Lei das Licitações estabelece que:

“o recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. ”

Além disso, esse mesmo normativo legal prevê que:

“o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. ”

De acordo com o Código Civil:

“nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. ”

Entretanto, ainda conforme esse normativo legal:

“decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. ”  (TCU, 2014, p. 46).

## CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

Os critérios de sustentabilidade a serem aplicados são:

- Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

  - Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

  - Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

  - Florestas plantadas; e

  - Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

- Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

- O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

- Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

  - Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

  - Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

  - Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; e

  - Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

- Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos domiciliares, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; e

- Para fins de CONTRATANTE do fiel cumprimento do Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

- Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

- Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

- Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR 10.151:2020 – Acústica e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas – Aplicação de uso geral, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR 10.152:2020 – Níveis de pressão sonora em ambientes internos a edificações, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

Por fim, é responsabilidade da CONTRATADA de verifica junto aos Órgãos competentes sobre procedimentos da Área Ambiental para o empreendimento.

## DEMOLIÇÕES E RESÍDUOS

Antes do início dos serviços, A CONTRATADA deverá proceder a um detalhado, exame e levantamento da edificação ou estrutura a ser demolida. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, as condições das estruturas vizinhas, existência de juntas de dilatação, depósitos de combustíveis, se houver, e outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais existentes deverão ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinações das empresas concessionárias e as aqui indicadas.

A demolição deverá ser convencional, executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou manuais. Deve-se evitar o acúmulo de entulho em quantidade tal que sobrecarregue excessivamente elementos estruturais e paredes.

A demolição de elementos estruturais deverá ser criteriosa e seguida de reforço das áreas adjacentes, conforme projeto.

Os materiais provenientes da demolição, considerados reaproveitáveis, deverão ser convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA será responsável pela limpeza da área, ao término dos serviços, que deverá entregar o ambiente em condição de uso imediato.

Cuidados especiais deverão ser tomados para evitar que sejam danificados, os pavimentos ou outros elementos, adjacentes àquelas placas que sofrerão demolição. Os eventuais danos provocados deverão ser corrigidos, sem ônus para a Contratante.

O material demolido deve ser destinado ao bota-fora da obra. Qualquer outra destinação dos expurgos proposta pela CONTRATADA deve ter prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Deverá ser apresentada a FISCALIZAÇÃO, a Licença de Operação (LO) do bota-fora nos termos da Resolução CONAMA 237 /97 e da Resolução CONAMA 307/02.

A CONTRATADA deve realizar o cadastramento de coletores e transportadores de resíduos, bem como a seleção de empresas que incorporam o cuidado ambiental às suas práticas.

A formação da destinação dos resíduos deve ser iniciada por meio da identificação e do cadastramento dos destinatários. Esse cadastro deve conter no mínimo:

- Data do cadastramento;

- Razão social do destinatário;

- CNPJ;

- Nome do responsável pela empresa; e

- Telefone.

Uma vez cadastrado o destinatário, cada coleta deverá implicar emissão do documentos CTR (Controle de Transporte de Resíduos), no qual deverão constar, necessariamente, dados do gerador (Razão Social/nome, CNPJ/CPF, Endereço para retirada e identificação do serviço), Dados do transportador (Razão Social/Nome, CNPJ/CPF, Inscrição municipal, Tipo de veículo e placa, Termo de responsabilidade para devolução de bags do serviço: quantidade, nome e assinatura do responsável, Dados do destinatário (Razão social/Nome, CNPJ/CPF, Endereço da destinação) e Assinaturas e carimbos (Gerador, transportador, e destinatário).

Será realizada a limpeza mecanizada dos locais da obra e do canteiro (na desmobilização), caso a CONTRATADA julgue pertinente montar o canteiro sobre a grama existente.

## ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A CONTRATADA deverá manter uma equipe de trabalhadores, devidamente qualificados, uniformizados, identificados e disponibilizar os devidos equipamentos de proteção individual (EPI) para atendimento às necessidades dos serviços e solicitações da contratante.

A administração da obra e dos serviços será de responsabilidade da CONTRATADA, necessária para execução da obra, considerando a composição que consta na planilha orçamentária, e seus respectivos encargos sociais, equipamentos de segurança, uniformes e ferramentas e gastos com insumos.

A administração dos serviços engloba as atividades decorrentes da supervisão e do controle, a cargo de um Arquiteto ou Engenheiro Civil com experiência conforme definido em edital, com registro no CAU ou CREA. O registro das atividades em diário de obra é obrigatório, e visa facilitar o andamento da obra, já que alterações, intempéries da natureza e outros fatores podem prejudicar, substancialmente, o cronograma físico financeiro dos serviços.

## ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS

Os itens a seguir apresentam orientações quanto a execução dos serviços constantes na planilha orçamentária. Além destas orientações, devem ser observados os cadernos técnicos dos bancos de dados originários dos serviços, exemplo: Cadernos Técnicos de Composições do SINAPI, Critérios para elaboração de orçamentos e medição de obras do SBC, Caderno de especificações do ORSE, etc.

# SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

## ESTUDOS E PROJETOS

A empresa deverá apresentar o projeto de acordo com as normas vigentes.

### PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - SINDUSCON df_05/2023 - ORIGEM: METODOLOGIA DPE PROPRIA – próprio 5671

Não poderá ser alterada a concepção de arquitetura, sendo previsto para este projeto o detalhamento e o desenvolvimento do projeto básico a nível executivo.  Mudanças de projeto deverão ser solicitadas formalmente a OM fiscalizadora ou só deverão ser consideradas no caso de pedido da OM responsável pelo imóvel mediante aprovação do escalão superior e em coerência com o permitido nas legislações em vigor.

### ADAPT PROPRIA (DPE) - PROJETO EXECUTIVO DE CANTEIRO DE OBRAS - SINDUSCON/df_05/2023 – próprio 5703

O projeto executivo para o Canteiro de Obras deverá seguir orientações e normativas do Ministério do Trabalho e Desenvolvimento (MTE).

### PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - SINDUSCON df_05/2023 - ORIGEM: METODOLOGIA DPE PROPRIA – próprio 5672

Projeto executivo é conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Estas premissas deverão ser obrigatoriamente seguidas, assim como as leis que regulam o processo licitatório assim como demais normativas vigentes dos órgãos de contratação e fiscalização.

### PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - SINDUSCON DF_05/2023 - ORIGEM: METODOLOGIA DPE PROPRIA – próprio 5673

### PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - SINDUSCON df_05/2023 - ORIGEM: METODOLOGIA DPE PROPRIA – próprio 5704

Projeto executivo é conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Estas premissas deverão ser obrigatoriamente seguidas, assim como as leis que regulam o processo licitatório assim como demais normativas vigentes dos órgãos de contratação e fiscalização.

### PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SINDUSCON df_05/2023 - ORIGEM: METODOLOGIA DPE PROPRIA - 5702

A CONTRATADA deverá elaborar e fornecer à FISCALIZAÇÃO os Projetos EXECUTIVOS que seguem:

- Projeto EXECUTIVO de Elétrica, atestado os resultados do desenvolvimento deste projeto somente com aprovação pela Concessionária local e ART do responsável pelo procedimento completo, integrante a este projeto.

Os projetos deverão ser seguidos rigorosamente para fins de execução, cabendo aos projetistas responsáveis as alterações e modificações que se fizerem necessárias, a pedido da FISCALIZAÇÃO ou quando por razões de ordem técnica por decorrência de obra forem determinantes.

Para as disciplinas modeladas deverão ser entregues formatos neutros (IFC) e nativos, possuir quaisquer detalhes que se façam necessários para o entendimento do projeto em questão.

A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO a cópia de todos os projetos efetivamente executados. Ao término dos serviços, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, os projetos EXECUTIVOS, já refletindo a realidade da obra conforme executada, conforme padrão utilizado pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá apresentar as ART’s dos respectivos projetos entregues à FISCALIZAÇÃO, devidamente assinadas e quitadas.

A aceitação dos projetos será registrada pela FISCALIZAÇÃO no DIÁRIO DE OBRAS ou em outro documento elaborado pela CONTRATADA.

### PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - SINDUSCON df_05/2023 - ORIGEM: METODOLOGIA DPE PROPRIA – próprio 5707

A CONTRATADA deverá elaborar e fornecer à FISCALIZAÇÃO os Projetos EXECUTIVOS que seguem:

- Projeto EXECUTIVO de Cabeamento estruturado, atestado os resultados do desenvolvimento deste projeto somente com aprovação dos responsáveis locais e ART do responsável pelo procedimento completo, integrante a este projeto.

Os projetos deverão ser seguidos rigorosamente para fins de execução, cabendo aos projetistas responsáveis as alterações e modificações que se fizerem necessárias, a pedido da FISCALIZAÇÃO ou quando por razões de ordem técnica por decorrência de obra forem determinantes.

Para as disciplinas modeladas deverão ser entregues formatos neutros (IFC) e nativos, possuir quaisquer detalhes que se façam necessários para o entendimento do projeto em questão.

A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO a cópia de todos os projetos efetivamente executados. Ao término dos serviços, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, os projetos EXECUTIVOS, já refletindo a realidade da obra conforme executada, conforme padrão utilizado pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá apresentar as ART’s dos respectivos projetos entregues à FISCALIZAÇÃO, devidamente assinadas e quitadas.

A aceitação dos projetos será registrada pela FISCALIZAÇÃO no DIÁRIO DE OBRAS ou em outro documento elaborado pela CONTRATADA.

### ADAPT PROPRIA (DPE) - PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO - SINDUSCON/df_05/2023 – próprio 5709

Projeto executivo é conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Estas premissas deverão ser obrigatoriamente seguidas, assim como as leis que regulam o processo licitatório assim como demais normativas vigentes dos órgãos de contratação e fiscalização.

### PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO - SINDUSCON df_05/2023 - ORIGEM: METODOLOGIA DPE PROPRIA – próprio 5710

Foi elaborado projeto básico de impermeabilização, com definição dos locais que deveraõ ser aplicada a impermeabilização. Deverá ser elaborado o projeto executivo de impermeabilização dessas áreas.

# SEVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

## CONSUMOS MENSAIS

### ADAPT (COTAÇÃO DPE) - CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORÇA) EM SERVIÇOS DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRA – próprio 5781

É previsto o pagamento da taxa de consumo de energia elétrica utilizada durante a execução da obra.  Para isso, deverá ser instalado entrada provisória de energia elétrica com relógio para medir o consumo a ser pago. Se for o caso, deverá ser solicitado a ligação provisória de energia junto a concessionária.

### ADAPT (COTAÇÃO DPE) CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE EXECUÇÃO DE OBRAS – DISTRITO FEDERAL – próprio 5782

É previsto o pagamento de taxa para o consumo de água e esgoto ocorrido durante a execução da obra. Deverá ser previsto um hidrômetro para o controle do consumo de água, para que mensalmente possa ser contabilizado o valor a ser pago.

## ADMINISTRAÇÃO LOCAL

### ADMINISTRAÇÃO LOCAL da obra - HTO – DISTRITO FEDERAL – próprio 5784

A administração da obra e dos serviços irá considerar a composição que consta na planilha orçamentária e seus respectivos encargos sociais, equipamentos de segurança, uniformes e ferramentas e gastos com insumos.

## MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA

### ADAPT SINAPI (85423) - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM PRÓPRIO 00005926

Execução do serviço:

Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução do isolamento para obra: - fechamento com tela plástica com malha de 5mm tecida fixada em pontaletes de 7,5 x 7,5 cm.

Critério de Medição: Conforme planilha de quantitativo de projeto -  M²

Materiais: Tela plástica com malha de 5mm; Pontaletes de madeira 7,5 x 7,5 cm.

Equipamentos: NA

Imagem de referência:

### ADAPT ORSE (13311) - Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem e tela PRÓPRIO  00005927

Execução do serviço:

O Processo de montagem do andaime começa pela preparação da base. Nesta fase é fundamental a verificação do tipo de solo, quanto à sua consistência, resistência e nivelamento.

Os andaimes devem ser fixados a estruturas firmes, estaiadas ou ancoradas em pontos que apresentem resistência suficiente à ação dos ventos e às cargas a serem suportadas Recorrendo a bases ajustáveis , consegue-se contornar algum desnível e risco que possa decorrer dessa característica do terreno.

Critério de Medição: M²

Materiais:

Equipamentos: NA

Imagem de referência:

### ADAPT (FDE;16.80.084) - DUTO COLETOR DE ENTULHO - LOCAÇÃO MENSAL

Execução do serviço:

Primeiro, instala-se a estrutura de apoio no peitoril de uma janela. Recomenda-se a utilização de uma tábua para distruibuição das cargas dos pinos de fixação; Monta-se o conjunto encaixando a abertura da base do duto superior dentro da abertura do topo do duto inferior; Encaixa-se os ganchos das correntes de cada duto nos elos das correntes do duto acima, regulando conforme a altura do pavimento; Assim que o conjunto estiver montado, deverá ser levado ao exterior do edifício através da janela onde foi instalada a estrutura de apoio; Assim que o conjunto estiver na face externa do edifício e com o bocal do duto voltado para seu interior, os ganchos da estrutura de apoio deverão ser presos na corrente; Importante que o bocal do duto boca esteja corretamente ajustado e nivelado, fixado somente através das correntes sem apoiar diretamente no peitoril da janela ou na estrutura de apoio.

Critério de Medição:

Materiais: Entulhos de obras

Equipamentos:

Duto com boca Dimensões: A: 106cm / B: 34cm / C: 43,5cm / D: 60cm Peso: 6,4 kg Volume: 127 l;

Duto Reto Dimensões : A:106cm L: 38cm Peso: 5,600 Kg Volume: 104 l;

Reforço de curvas Dimensões: A: 100cm / B: 26,4cm Peso: 6 kg

Estrutura convencional Dimensões: A: 60cm / B: 55cm / C: 80cm Peso: 6 kg

Estrutura para laje Dimensões: A: 45cm / B: 55cm / C: 80cm Peso: 6 kg

Imagem de referência:

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS

### ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE  PROJETO - CREA - ATÉ R$ 15.000,00 - ORIGEM PRÓPRIA 4864

### RRT  (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ARQUITETURA) - CAU - ORIGEM PRÓPRIA 4865

### ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE EXECUÇÃO – 2023 próprio 4565

## SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

### ADAPT AGETOP CIVIL (020139) - DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA próprio 5809

### REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 sinapi 97640

### ADAPT ORSE (12504) - Remoção de divisória de granito (ou marmore)próprio 5810

### REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 sinapi 97638

### DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 sinapi 97633

### DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 sinapi 97622

### DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 sinapi 97631

### ADAPT SBC (022740) - RETIRADA REVESTIMENTO EM GRANITO próprio 5816

### DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 sinapi 97632

### REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 sinapi 97663

### REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 sinapi 97666

### ADAPT AGETOP CIVIL (020111) - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA próprio 5817

### REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 sinapi 97643

### ADAPT ORSE (10971) - Remocao de soleira de marmore ou granito próprio 5818

### REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 sinapi 97645

### REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 sinapi 97644

# CANTEIRO DE OBRAS

## PLACA DE OBRA

### ADAPT (SINAPI;74209/001)  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO – Próprio 5795

Execução do serviço:

Placa de obra em chapa de aço galvanizado, adesivada. Utilizada para identificação de obras; Identificação de construtoras e de profissionais. Placa com proteção resistente a intempéries; A CONTRATADA deverá confeccionar a placa conforme o modelo do SISTEMA DE OBRAS MILITARES DO EXÉRCITO.

Deverá segui o manual de uso da marca do Governo Federal: obras – v.1.1 – jan / 2023.

Critério de Medição:

Materiais:

O adesivo que contém as informações constantes da placa é confeccionado de material plástico (poliestireno), adesivado diretamente na placa; Área proporcional de 8x largura x 5x altura. Dimensões mínimas 2,00m x 1,25m; Placa de obra e projetistas em chapa de aço galvanizado n° 24, estruturada com cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético, de base alquímica.

Produto de Referência: Chapa de aço e adesivos poliestireno

Imagens de Referência:

## CONSTRUÇÃO O CANTEIRO

### Sistema Construtivo

Diante da área a ser reconstruída e avaliando as condições locais das obras é estimado 42 meses o prazo para execução das edificações (Pavilhão Pedagógico e Administrativo).

Diante do prazo que o canteiro atenderá a esta etapa construtiva e a outras posteriores. A construção em alvenaria torna-se a mais adequada, frente a de madeira ou equivalente, por não necessitar de grandes manutenções para sua ocupação nas etapas posteriores.

### EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 SINAPI 93208

### EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 SINAPI 93207

### EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

### EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 SINAPI 93585

Execução do serviço:

Será executado através da utilização das  área de paredes a serem instaladas na construção temporária interna, em chapa ou alvenaria  simples, com área líquida maior ou igual a 6 m² e sem vão. Os pontaletes serão  inseridos no solo; o nível é verificado durante este procedimento; - No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes, em seguida os fechamentos dos vãos.

Materiais: Materiais de construção diversos inerente a atividade.

Critérios de medição: M² de execução.

Equipamentos: Ferramentas inerentes ao tipo de atividade.

Imagens de Referência:

### EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 – SINAPI 93210

### ADAPT SINAPI (93582) - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE BETONEIRA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. PRÓPRIO 5793

### ADAPT ORSE (11033) - Paredes Separadoras de Materiais (tábuas) para Baias PRÓPRIO 5797

Execução do Serviço:

Baias de agregados: as baias devem ter largura igual ou pouco maior que a largura da caçamba do caminhão que descarrega o material, enquanto as outras dimensões (altura e comprimento) devem ser suficientes para a estocagem do volume correspondente à uma carga. No caso da areia e brita, por exemplo, as dimensões usuais são aproximadamente 3,00 m x 3,00 m x 0,80 m (altura).

Materiais: Tábuas de madeira  nas dimensões 3,00 m x 3,00 m x 0,80 m (altura);

Critérios de medição: Utilizar a área construída em m².

Equipamentos: Não foram considerados.

Imagens de Referência:

### TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 SINAPI 98459

Execução do serviço:

Verifica-se a área dos tapumes a serem instalados; - Corta-se o comprimento necessário das peças; - Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de madeira); No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; Em seguida, são colocadas as telhas metálicas na posição horizontal para o fechamento do perímetro da obra.

Materiais:

Telha de aço zincado trapezoidal; - Peça de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm (pontalete), maçaranduba, angelim ou equivalente da região para montagem dos pilares; - Prego polido com cabeça 18 x 27; - Concreto magro para lastro com preparo manual.

Critérios de medição: - Utilizar a área de tapume (parede) com telha metálica a ser instalado para proteção da edificação.

Equipamentos: - Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, para disco de diâmetro de 10” (250mm).

Imagens de Referência:

### PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 SINAPI 101749

Execução do serviço:

Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nível e assentar as juntas plásticas com a própria argamassa do piso; Lançar e espalhar a argamassa traço 1:3, procurando obter o máximo de adensamento contra a base; Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira, efetuar o polvilhamento de cimento e alisar com desempenadeira de aço, de modo a obter uma camada superficial de pasta de cimento de 1mm.

Materiais:

Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparo mecânico com betoneira de 400 litros: material que compõe o piso. Junta plástica de dilatação para pisos: material que compõe o piso. Cimento Portland Composto CP II-32: material que compõe o piso.

Critérios de medição:

Quantificar a área real de execução do revestimento de piso instalado.

Produto de Referência:

Não se aplica.

Imagens de Referência:

## REDE PROVISÓRIA DE ESGOTO

### TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI 89714

Execução do serviço:

Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local definido em projeto; As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

Materiais:

Tubo PVC 100 mm: conexão para esgoto predial;  Lixa dágua grão 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.

Critérios de medição:

Quantificar por comprimento de tubo instalado.

Produto de Referência:

Tubo PVC 100 mm Tigre, Amanco ou outro produto equivalente técnico.

Imagem de referência:

### CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 SINAPI 98102

Execução do serviço:

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de areia; Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto; Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

Materiais:

Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de areia no fundo da cava; Caixa gordura simples em concreto pré-moldado, circular, com tampa, com diâmetro interno de 40 cm.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Caixa gordura simples Tigre, Amanco ou outro produto equivalente técnico.

Imagem de referência:

### CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.AF_12/2020 SINAPI 97902

Execução do serviço:

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo para a execução da caixa; - Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar a sua concretagem; - Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída; - Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento necessário para o adequado escoamento dos efluentes.

Materiais:

Critérios de medição: Un

Equipamentos:

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m.

Imagens de Referência: NA

### ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 – SINAPI 93358

Execução do serviço:

Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; A escavação deve atender às exigências da NR 18. Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,3 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. menor que 1,3 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência.

Materiais: Solo.

Critérios de medição: Quantitativos especificados no  projeto em M³

Equipamentos: Escavadeira Hidráulica sobre esteiras com capacidade da caçamba de 0,80 m³, peso operacional de 17 toneladas e potência bruta de 111 HP.

Imagens de Referência: NA

### REATERRO MANUAL  DE VALAS, COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF-04/2016 SINAPI  93382

Execução do serviço:

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira em solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência,

Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de compactação prevista em projeto. • Executa-se o reaterro lateral, região que recobre o tubo, atendendo as especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento. • Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulação, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulação e a parede da vala. O trecho por cima do tubo não é compactado para evitar deformações ou quebras. • Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do reaterro superior até a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. SINAPI - Cadernos Técnicos de Composições para Reaterro de Valas – Lote 3 Página | 97 • No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

Materiais: Solo

Critérios de medição: Quantitativos especificados no  projeto em M³

Equipamentos: Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líquida 88 HP, caçamba da retro com capacidade 0,26 m³, peso operacional 6.674 kg.  Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 CV, (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m.

Imagens de Referência: NA

## REDE PROVISÓRIA DE ÁGUA

### KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 - SINAPI 97741

Execução do serviço:

Deverá ser obedecido o disposto na NBR 7678/1983 – Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção, subtítulo “Limpeza e Higiene”. As ligações provisórias de água e esgoto obedecerão às prescrições e exigências dessa Normas. Os reservatórios de água serão de fibrocimento, dotados de tampa, com capacidade dimensionada para atender, sem interrupção de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras. Os tubos e conexões serão do tipo rosqueáveis para instalações prediais de água fria, em PVC rígido. O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem interrupção, mesmo que o CONSTRUTOR tenha que se valer de “caminhão-pipa”.

Executar a instalação de tubos e conexões conforme previsto em projeto, Os tubos e conexões devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; Lixamento; Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta dos tubos e conexões. Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar por aproximadamente 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

Materiais: Tubos; Conexões.

Critérios de medição: Um

Equipamentos: NA

Imagens de Referência:

### HIDRÔMETRO DN 25 (¾ )5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_11/2016 - SINAPI 95675

Execução do serviço:

Coloca-se fita veda rosca nas extremidades do hidrômetro;  Encaixa-se o hidrômetro nos adaptadores presentes no cavalete; As peças são rosqueadas até completa vedação.

Materiais: Hidrômetro; Veda rosca.

Critérios de medição: Un.

Equipamentos: Não se aplica.

Imagens de Referência: NA

### CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 – 95676

Vide descrição do item anterior.

### ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 – SINAPI 93358.

Vide descrição do item anterior.

### REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.AF04/2016 – SINAPI 93382.

Vide descrição do item anterior.

## REDE PROVISÓRIA DE ELÉTRICA

### ADAPT (SINAPI_DESC_01/2022_41598) - ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AÉREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRAPRÓPRIO 00005799

Execução do serviço:

Com a cavadeira fazer a escavação no local onde será inserido o poste, considerando as dimensões de engaste simples especificadas na norma NBR 15688:2013; Com auxílio do guindauto, inserir o poste no solo; verificar o nível durante este procedimento; Executar o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada 20 cm até o nível do solo; Posicionar e fixar com parafusos a caixa de medição na posição de instalação e verificar prumo; Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo com orientações do fabricante; Cortar o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; Encaixar a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; Fazer um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; Repetir a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; Encaixar as conexões à extremidade do eletroduto; Rosquear as peças até o completo encaixe; Fixar o eletroduto no poste através de 3 abraçadeiras de fita perfurada; Fazer a escavação no local onde será inserida a caixa de inspeção para aterramento; Posicionar a caixa de inspeção para aterramento no solo; Verificar o nível durante este procedimento; Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento; Posicionar e martelar a haste no solo até alcançar a profundidade ideal; Verificar o comprimento do trecho de cordoalha na instalação; Cortar o comprimento necessário de cordoalha; Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta; Juntar haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do conector; Em seguida apertar as porcas do conector para a completa união; Executar o reaterro da caixa de inspeção para aterramento, com o solo retirado anteriormente; Cortar o vergalhão rosca total no tamanho adequado para a correta fixação da armação secundária; Encaixar vergalhão com porca e arruela na armação secundária; Fixar armação secundária no poste através do vergalhão, arruela e porca; Encaixar o isolador roldana na armação secundária; Após o eletroduto já estar instalado no local definido, iniciar o processo de passagem dos cabos. Verificar o comprimento do trecho de cabos; Cortar o comprimento necessário de cabos; Com os cabos já preparados, iniciar o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; Já com os cabos passados de um ponto a outro, iniciar a instalação do disjuntor dentro da caixa de medição; Encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a serem ligados; Após o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos dos polos do disjuntor; Colocar os terminais nos polos; Recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor.

Materiais:

Haste de aterramento ¾; Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1”), para circuitos terminais, instalada em parede, Curva 180° para eletroduto, PVC, roscável, DN 32mm (1”), para circuitos terminais, instalada em parede; Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente normal de 50ª. Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador; Cabo de cobre flexível, 16 mm², antichama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais; Curva 90° par eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm, para circuito terminal; Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm, para circuito terminal; Bucha de nylon sem abas S6, com parafuso de 4,20x40mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Philips; Arruela redonda de latão, diâmetro externo – 34 mm, espessura = 2,50mm, diâmetro do furo = 17mm; Caixa para medidor trifásico, em policarbonato termoplástico, com 1 disjuntor; Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diâmetro 5/8”, comprimento 6”, com porca e arruela de pressão média; Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de 72x72mm, para uso em baixa tensão; Vergalhão zincado rosca total, ¼”; Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16”, com 1 estribo; Fita metálica perfurada, L= 18mm, rolo de 30m, carga recomendada= 30Kgf; Poste de madeira H= 12 metros, de eucalipto

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Não se aplica.

Imagem de Referência:

Não se aplica.

### QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CHAPA AÇO GALVANIZADO, SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, P/ 18 DISJUNTORES DE 100A FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO. AF_10/2020 – SINAPI 101878

Execução do serviço:

Verifica-se o local da instalação; Posiciona-se e fixar com parafusos o quadro na posição de instalação e verificar prumo.

Materiais:

Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores DIN, 100 A.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Quadro de distribuição Legrand, Soprano ou equivalente técnico.

Imagem de Referência:

### CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 – SINAPI 101561

Execução do serviço:

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

Materiais:

Cabo de cobre, 16 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação); Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Critérios de medição:

Quantificar os comprimentos de cabos de cobre instalados.

Produto de Referência:

Não se aplica.

Imagens de Referência:

## MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

### REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI 97637

Execução do serviço:

Considerando a área com a maior concentração de trabalho, volume de obra e serviços, pelo fato de haver uma área livre e disponível em relação as futuras edificações propostas, ratificou-se que a melhor alternativa para a implantação do canteiro de obras é a área lateral ao campo de futebol existente e localizada bem próxima a área de implantação do Pavilhão Pedagógico e das futuras obras propostas.

- A área encontra-se praticamente plana e limpa, não demandando serviços extras de limpeza, cortes e aterros;

- A área do canteiro deverá ser preservada construindo-se um tapume visando evitar acidentes durante a execução dos serviços, preservando as áreas de trabalho e de estoques de materiais e maquinário do canteiro de obras.

# INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

## INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

5.1.1 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 89429

Execução do serviço:

- Verificar o diâmetro e o comprimento do trecho do ramal de distribuição de água onde o adaptador será instalado, conforme indicado no projeto;

- Preparar a superfície de conexão do tubo de PVC no trecho do ramal, assegurando-se de que esteja limpa e livre de resíduos;

- Aplicar o adesivo solvente adequado nas extremidades do tubo de PVC e no adaptador curto com bolsa e rosca para registro;

- Encaixar a bolsa do adaptador no tubo de PVC, garantindo um encaixe firme e seguro;

- Posicionar o adaptador no local definido em projeto, alinhando corretamente com o trecho do ramal;

- Realizar a soldagem do adaptador ao tubo de PVC, seguindo as instruções do fabricante e as normas técnicas vigentes;

- Aguardar o tempo necessário para a cura completa da solda;

- Rosquear o registro na rosca disponível no adaptador curto, garantindo um ajuste firme;

- Realizar teste de estanqueidade da conexão, verificando se não há vazamentos.

Materiais:

- Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, em PVC, DN 25mm x 3/4";

- Tubo de PVC, com diâmetro adequado ao ramal de distribuição de água;

- Adesivo solvente apropriado para conexões de PVC;

- Registro compatível com o adaptador curto.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC

5.1.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 89596

Execução do serviço:

- Verificar o diâmetro e o comprimento do trecho da prumada de água onde o adaptador será instalado, conforme indicado no projeto;

- Preparar a superfície de conexão do tubo de PVC no trecho da prumada, assegurando-se de que esteja limpa e livre de resíduos;

- Aplicar o adesivo solvente adequado nas extremidades do tubo de PVC e no adaptador curto com bolsa e rosca para registro;

- Encaixar a bolsa do adaptador no tubo de PVC, garantindo um encaixe firme e seguro;

- Posicionar o adaptador no local definido em projeto, alinhando corretamente com o trecho da prumada;

- Realizar a soldagem do adaptador ao tubo de PVC, seguindo as instruções do fabricante e as normas técnicas vigentes;

- Aguardar o tempo necessário para a cura completa da solda;

- Rosquear o registro na rosca disponível no adaptador curto, garantindo um ajuste firme;

- Realizar teste de estanqueidade da conexão, verificando se não há vazamentos.

Materiais:

- Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, em PVC, DN 50mm x 1.1/2";

- Tubo de PVC, com diâmetro adequado à prumada de água;

- Adesivo solvente apropriado para conexões de PVC;

- Registro compatível com o adaptador curto.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC

5.1.3 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 104009

Execução do serviço:

- Verificar o diâmetro e o comprimento do ramal de distribuição de água onde a bucha de redução será instalada, conforme indicado no projeto;

- Preparar a superfície de conexão do tubo de PVC no trecho do ramal, assegurando-se de que esteja limpa e livre de resíduos;

- Aplicar o adesivo solvente adequado nas extremidades do tubo de PVC e na bucha de redução;

- Encaixar a bucha de redução no tubo de PVC, garantindo um encaixe firme e seguro;

- Posicionar a bucha de redução no local definido em projeto, alinhando corretamente com o trecho do ramal;

- Realizar a soldagem da bucha de redução ao tubo de PVC, seguindo as instruções do fabricante e as normas técnicas vigentes;

- Aguardar o tempo necessário para a cura completa da solda;

- Verificar a estanqueidade da conexão, garantindo que não haja vazamentos.

Materiais:

- Bucha de redução curta, em PVC, soldável, DN 50 x 40 mm;

- Tubo de PVC, com diâmetro adequado ao ramal de distribuição de água;

- Adesivo solvente apropriado para conexões de PVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC

5.1.4 JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 SINAPI 96697

Execução do serviço:

- Verificar o diâmetro e o comprimento da prumada de água onde o joelho de 90 graus será instalado, conforme indicado no projeto;

- Preparar a superfície de conexão do tubo de PPR no trecho da prumada, assegurando-se de que esteja limpa e livre de resíduos;

- Aplicar o adesivo apropriado nas extremidades do tubo de PPR e no joelho de 90 graus;

- Encaixar o joelho de 90 graus no tubo de PPR, garantindo um encaixe firme e seguro;

- Posicionar o joelho de 90 graus no local definido em projeto, alinhando corretamente com o trecho da prumada;

- Verificar o alinhamento correto do joelho de 90 graus;

- Realizar a soldagem do joelho de 90 graus ao tubo de PPR, seguindo as instruções do fabricante e as normas técnicas vigentes;

- Aguardar o tempo necessário para a cura completa da solda;

- Verificar a estanqueidade da conexão, garantindo que não haja vazamentos.

Materiais:

- Joelho de 90 graus, em PPR, DN 110 mm, classe PN 25;

- Tubo de PPR, com diâmetro adequado à prumada de água;

- Adesivo apropriado para conexões de PPR.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: JOELHO 90 GRAUS, PPR

5.1.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 103980

Execução do serviço:

- Verificar o diâmetro e o comprimento do ramal de distribuição de água onde o joelho de 90 graus será instalado, conforme indicado no projeto;

- Preparar a superfície de conexão do tubo de PVC no trecho do ramal, assegurando-se de que esteja limpa e livre de resíduos;

- Aplicar o adesivo solvente adequado nas extremidades do tubo de PVC e no joelho de 90 graus;

- Encaixar o joelho de 90 graus no tubo de PVC, garantindo um encaixe firme e seguro;

- Posicionar o joelho de 90 graus no local definido em projeto, alinhando corretamente com o trecho do ramal;

- Realizar a soldagem do joelho de 90 graus ao tubo de PVC, seguindo as instruções do fabricante e as normas técnicas vigentes;

- Aguardar o tempo necessário para a cura completa da solda;

- Verificar a estanqueidade da conexão, garantindo que não haja vazamentos.

Materiais:

- Joelho de 90 graus, em PVC, soldável, DN 40 mm;

- Tubo de PVC, com diâmetro adequado ao ramal de distribuição de água;

- Adesivo solvente apropriado para conexões de PVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: JOELHO 90 GRAUS, PVC

5.1.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 89501

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento da prumada de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de PVC DN 50mm;

- Preparar as extremidades do tubo e do joelho para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e no encaixe do joelho;

- Unir as peças, encaixando o joelho no tubo;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta do joelho;

- Aguardar o tempo necessário para a secagem e cura do adesivo solvente;

- Verificar a estanqueidade da conexão.

Materiais:

- Tubo de PVC DN 50mm;

- Joelho de PVC soldável, 90 graus, DN 50mm;

- Adesivo solvente para PVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL

5.1.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 89409

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal de distribuição de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de PVC DN 25mm;

- Preparar as extremidades do tubo e do joelho para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e no encaixe do joelho;

- Unir as peças, encaixando o joelho no tubo;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta do joelho;

- Aguardar o tempo necessário para a secagem e cura do adesivo solvente;

- Verificar a estanqueidade da conexão.

Materiais:

- Tubo de PVC DN 25mm;

- Joelho de PVC soldável, 45 graus, DN 25mm;

- Adesivo solvente para PVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL

5.1.8 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 SINAPI 94672

Execução do serviço:

- Verificar a localização e a altura do reservatório de fibra/fibrocimento conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de PVC DN 25mm;

- Preparar as extremidades do tubo e do joelho para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e na bucha de latão do joelho;

- Unir as peças, encaixando o joelho no tubo;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta do joelho;

- Rosquear a conexão da bucha de latão do joelho no reservatório de fibra/fibrocimento;

- Verificar a estanqueidade da conexão.

Materiais:

- Tubo de PVC DN 25mm;

- Joelho de PVC soldável, 90 graus, com bucha de latão DN 25mm x 3/4";

- Adesivo solvente para PVC;

- Bucha de latão.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL

5.1.9 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 90373

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal ou sub-ramal de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de PVC DN 25mm;

- Preparar as extremidades do tubo e do joelho para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e na bucha de latão do joelho;

- Unir as peças, encaixando o joelho no tubo;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta do joelho;

- Rosquear a conexão da bucha de latão do joelho no ponto de ligação do ramal ou sub-ramal de água;

- Verificar a estanqueidade da conexão.

Materiais:

- Tubo de PVC DN 25mm;

- Joelho de PVC soldável, 90 graus, com bucha de latão DN 25mm x 1/2";

- Adesivo solvente para PVC;

- Bucha de latão.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL

5.1.10 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 104159

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal de distribuição de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de PVC DN 40mm;

- Preparar as extremidades do tubo e da luva de correr para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e na luva de correr;

- Deslizar a luva de correr sobre o tubo;

- Verificar o encaixe adequado da luva de correr no tubo;

- Verificar a estanqueidade da conexão.

Materiais:

- Tubo de PVC DN 40mm;

- Luva de correr de PVC soldável, DN 40mm;

- Adesivo solvente para PVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL

5.1.11 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 89385

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal ou sub-ramal de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de PVC DN 25mm;

- Preparar as extremidades do tubo e da luva para a soldagem e rosqueamento;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e da luva;

- Unir as peças, encaixando a luva no tubo e rosqueando a conexão;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta da luva;

- Verificar a estanqueidade da conexão.

Materiais:

- Tubo de PVC DN 25mm;

- Luva de PVC soldável e com rosca, DN 25mm x 3/4";

- Adesivo solvente para PVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL

5.1.12 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 89987

Execução do serviço:

- Verificar o ponto de instalação do registro de gaveta conforme indicado no projeto;

- Preparar a rosca da tubulação para a instalação do registro;

- Aplicar vedante ou fita veda rosca na rosca da tubulação;

- Rosquear o registro de gaveta na tubulação;

- Utilizar uma chave adequada para apertar o registro e garantir a vedação;

- Verificar a abertura e fechamento adequados do registro.

Materiais:

- Registro de gaveta bruto de latão, roscável, 3/4";

- Vedante ou fita veda rosca.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL

5.1.13 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 89395

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal ou sub-ramal de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de PVC DN 25mm;

- Preparar as extremidades do tubo e do TE para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e do TE;

- Unir as peças, encaixando o TE no tubo;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta do TE;

- Verificar a estanqueidade da conexão.

Materiais:

- Tubo de PVC DN 25mm;

- TE de PVC soldável, DN 25mm;

- Adesivo solvente para PVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: TE, PVC, SOLDÁVEL

5.1.14 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 104011

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal de distribuição de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de PVC DN 40mm;

- Preparar as extremidades do tubo e do TE para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e do TE;

- Unir as peças, encaixando o TE no tubo;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta do TE;

- Verificar a estanqueidade da conexão.

Materiais:

- Tubo de PVC DN 40mm;

- TE de PVC soldável, DN 40mm;

- Adesivo solvente para PVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: TE, PVC, SOLDÁVEL

5.1.15 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 104004

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal de distribuição de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de PVC DN 50mm;

- Preparar as extremidades do tubo e do TE para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e do TE;

- Unir as peças, encaixando o TE no tubo;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta do TE;

- Verificar a estanqueidade da conexão.

Materiais:

- Tubo de PVC DN 50mm;

- TE de PVC soldável, DN 50mm;

- Adesivo solvente para PVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: TE, PVC, SOLDÁVEL

5.1.16 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 104006

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal de distribuição de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário dos tubos de PVC DN 50mm e DN 25mm;

- Preparar as extremidades dos tubos e do Tê de redução para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades dos tubos e do Tê de redução;

- Unir as peças, encaixando os tubos no Tê de redução;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta do Tê de redução;

- Verificar a estanqueidade das conexões.

Materiais:

- Tubo de PVC DN 50mm;

- Tubo de PVC DN 25mm;

- Tê de redução de PVC soldável, DN 50mm x 25mm;

- Adesivo solvente para PVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL

5.1.17 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 89355

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal ou sub-ramal de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de PVC DN 20mm;

- Preparar as extremidades do tubo para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo;

- Unir as peças, encaixando o tubo nos pontos de conexão;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta do tubo;

- Verificar a estanqueidade das conexões.

Materiais:

- Tubo de PVC DN 20mm;

- Adesivo solvente para PVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: TUBO, PVC, SOLDÁVEL

5.1.18 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 89356

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal ou sub-ramal de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de PVC DN 25mm;

- Preparar as extremidades do tubo para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo;

- Unir as peças, encaixando o tubo nos pontos de conexão;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta do tubo;

- Verificar a estanqueidade das conexões.

Materiais:

- Tubo de PVC DN 25mm;

- Adesivo solvente para PVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: TUBO, PVC, SOLDÁVEL

5.1.19 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 103978

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal de distribuição de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de PVC DN 40mm;

- Preparar as extremidades do tubo para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo;

- Unir as peças, encaixando o tubo nos pontos de conexão;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta do tubo;

- Verificar a estanqueidade das conexões.

Materiais:

- Tubo de PVC DN 40mm;

- Adesivo solvente para PVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: TUBO, PVC, SOLDÁVEL

5.1.20 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 103979

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal de distribuição de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de PVC DN 50mm;

- Preparar as extremidades do tubo para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo;

- Unir as peças, encaixando o tubo nos pontos de conexão;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta do tubo;

- Verificar a estanqueidade das conexões.

Materiais:

- Tubo de PVC DN 50mm;

- Adesivo solvente para PVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: TUBO, PVC, SOLDÁVEL

5.1.21 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 89985

Execução do serviço:

- Verificar o ponto de instalação do registro de pressão conforme indicado no projeto;

- Preparar a rosca da tubulação para a instalação do registro;

- Aplicar vedante ou fita veda rosca na rosca da tubulação;

- Rosquear o registro de pressão na tubulação;

- Utilizar uma chave adequada para apertar o registro e garantir a vedação;

- Verificar o funcionamento adequado do registro.

Materiais:

- Registro de pressão bruto de latão, roscável, 3/4";

- Vedante ou fita veda rosca.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL

5.1.22 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 104014

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal de distribuição de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário dos tubos de PVC DN 40mm e DN 25mm;

- Preparar as extremidades dos tubos e da bucha de redução para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades dos tubos e da bucha de redução;

- Unir as peças, encaixando os tubos na bucha de redução;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta da bucha de redução;

- Verificar a estanqueidade das conexões.

Materiais:

- Tubo de PVC DN 40mm;

- Tubo de PVC DN 25mm;

- Bucha de redução longa de PVC soldável, DN 40mm x 25mm;

- Adesivo solvente para PVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL

5.1.23 ADAPT SINAPI (89397) - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, C/ BUCHA DE LATÃO DN 25MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Próprio 00006011

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal de distribuição de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de PVC DN 25mm;

- Preparar as extremidades do tubo e do Tê de redução para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e do Tê de redução;

- Unir as peças, encaixando o tubo no Tê de redução;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta do Tê de redução;

- Verificar a estanqueidade das conexões.

Materiais:

- Tubo de PVC DN 25mm;

- Tê de redução de PVC soldável com bucha de latão, DN 25mm x 1/2";

- Adesivo solvente para PVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: ADAPT - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, C/ BUCHA DE LATÃO

5.1.24 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 94497

Execução do serviço:

- Verificar o ponto de instalação do registro de gaveta conforme indicado no projeto;

- Preparar a rosca da tubulação para a instalação do registro;

- Aplicar vedante ou fita veda rosca na rosca da tubulação;

- Rosquear o registro de gaveta na tubulação;

- Utilizar uma chave adequada para apertar o registro e garantir a vedação;

- Verificar o funcionamento adequado do registro.

Materiais:

- Registro de gaveta bruto de latão, roscável, 1 1/2";

- Vedante ou fita veda rosca.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL

5.1.25 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 89353

Execução do serviço:

- Verificar o ponto de instalação do registro de gaveta conforme indicado no projeto;

- Preparar a rosca da tubulação para a instalação do registro;

- Aplicar vedante ou fita veda rosca na rosca da tubulação;

- Rosquear o registro de gaveta na tubulação;

- Utilizar uma chave adequada para apertar o registro e garantir a vedação;

- Verificar o funcionamento adequado do registro.

Materiais:

- Registro de gaveta bruto de latão, roscável, 3/4";

- Vedante ou fita veda rosca.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL

5.1.26 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 89987

Execução do serviço:

- Verificar o ponto de instalação do registro de gaveta conforme indicado no projeto;

- Preparar a rosca da tubulação para a instalação do registro;

- Aplicar vedante ou fita veda rosca na rosca da tubulação;

- Rosquear o registro de gaveta na tubulação;

- Utilizar uma chave adequada para apertar o registro e garantir a vedação;

- Verificar o funcionamento adequado do registro.

Materiais:

- Registro de gaveta bruto de latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados;

- Vedante ou fita veda rosca.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL

5.1.27 VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 103010

Execução do serviço:

- Verificar o ponto de instalação da válvula de retenção conforme indicado no projeto;

- Preparar a rosca da tubulação para a instalação da válvula;

- Aplicar vedante ou fita veda rosca na rosca da tubulação;

- Rosquear a válvula de retenção na tubulação;

- Utilizar uma chave adequada para apertar a válvula e garantir a vedação;

- Verificar o funcionamento adequado da válvula.

Materiais:

- Válvula de retenção de bronze, pé com crivos, roscável, 3/4";

- Vedante ou fita veda rosca.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS

5.1.28 ADAPT ORSE (9225) - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DE 1CV INCLUSIVE BOMBA PRÓPRIO  00006119

## AGUA QUENTE

5.2.1 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 89645

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal ou sub-ramal de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de CPVC DN 22mm;

- Preparar as extremidades do tubo e do joelho de transição para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e do joelho de transição;

- Unir as peças, encaixando o tubo no joelho de transição;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta do joelho de transição;

- Verificar a estanqueidade das conexões.

Materiais:

- Tubo de CPVC DN 22mm;

- Joelho de transição, 90 graus, CPVC, soldável, DN 22mm x 3/4";

- Adesivo solvente para CPVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL

5.2.2 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 89641

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal ou sub-ramal de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de CPVC DN 22mm;

- Preparar as extremidades do tubo e do joelho de 90 graus para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e do joelho de 90 graus;

- Unir as peças, encaixando o tubo no joelho de 90 graus;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta do joelho de 90 graus;

- Verificar a estanqueidade das conexões.

Materiais:

- Tubo de CPVC DN 22mm;

- Joelho de 90 graus, CPVC, soldável, DN 22mm;

- Adesivo solvente para CPVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL

5.2.3 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 89658

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal ou sub-ramal de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de CPVC DN 22mm;

- Preparar as extremidades do tubo e da luva para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e da luva;

- Unir as peças, encaixando o tubo na luva;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta da luva;

- Verificar a estanqueidade da conexão.

Materiais:

- Tubo de CPVC DN 22mm;

- Luva de CPVC soldável, DN 22mm;

- Adesivo solvente para CPVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: LUVA, CPVC, SOLDÁVEL

5.2.4 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 89634

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal ou sub-ramal de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de CPVC DN 22mm;

- Preparar as extremidades do tubo para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo;

- Unir as peças, encaixando os tubos nos pontos de conexão;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta dos tubos;

- Verificar a estanqueidade das conexões.

Materiais:

- Tubo de CPVC DN 22mm;

- Adesivo solvente para CPVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: TUBO, CPVC, SOLDÁVEL

5.2.5 TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 89765

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal de distribuição de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de CPVC DN 22mm;

- Preparar as extremidades do tubo e do TE para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e do TE;

- Unir as peças, encaixando o tubo no TE;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta do TE;

- Verificar a estanqueidade das conexões.

Materiais:

- Tubo de CPVC DN 22mm;

- TE de CPVC soldável, DN 22mm;

- Adesivo solvente para CPVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: TE, CPVC, SOLDÁVEL

5.2.6 LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 SINAPI 92295

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento da prumada de hidráulica predial no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de cobre DN 35mm;

- Preparar as extremidades do tubo e da luva de cobre para a conexão;

- Realizar a conexão da luva de cobre no tubo, sem a necessidade de anel de solda;

- Verificar a estanqueidade da conexão.

Materiais:

- Tubo de cobre DN 35mm;

- Luva de cobre DN 35mm, sem anel de solda.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA

5.2.7 LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 SINAPI 103888

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal ou sub-ramal de aquecimento solar no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de cobre DN 22mm;

- Preparar as extremidades do tubo e da luva de cobre para a conexão;

- Realizar a conexão da luva de cobre no tubo, sem a necessidade de anel de solda;

- Verificar a estanqueidade da conexão.

Materiais:

- Tubo de cobre DN 22mm;

- Luva de cobre DN 22mm, sem anel de solda.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA

5.2.8 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI 104023

Execução do serviço:

- Verificar o comprimento do ramal de distribuição de água no local da instalação, conforme indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessário do tubo de CPVC DN 42mm;

- Preparar as extremidades do tubo e do joelho de 90 graus para a soldagem;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e do joelho de 90 graus;

- Unir as peças, encaixando o tubo no joelho de 90 graus;

- Verificar o alinhamento e a angulação correta do joelho de 90 graus;

- Verificar a estanqueidade das conexões.

Materiais:

- Tubo de CPVC DN 42mm;

- Joelho de 90 graus, CPVC, soldável, DN 42mm;

- Adesivo solvente para CPVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL

5.2.9 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 SINAPI 94791

Execução do serviço:

- Verificar o local de instalação do adaptador com flanges livres conforme indicado no projeto;

- Preparar a superfície do reservatório de fibra/fibrocimento para a instalação do adaptador;

- Aplicar adesivo solvente na extremidade do adaptador e na superfície do reservatório;

- Posicionar o adaptador no local correto do reservatório;

- Realizar o encaixe do adaptador no reservatório, garantindo uma conexão segura;

- Verificar a estanqueidade da conexão.

Materiais:

- Adaptador com flanges livres de PVC soldável longo, DN 110mm x 4;

- Adesivo solvente para PVC.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO

## DRENO DO AR CONDICIONADO

### JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 sinapi 104319

Idem ao item JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Obs. Descrição do serviço aplicável ao item de referência.

### TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 sinapi 104316

Idem ao item JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Obs. Descrição do serviço aplicável ao item de referência.

### TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 sinapi 89445

Idem ao item JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Obs. Descrição do serviço aplicável ao item de referência.

## LOUÇAS /METAIS/ACESSÓRIOS

### ADAPT SINAPI (86937) - CUBA DE SOBREPOR CICULAR 40 CM DECA L1050 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO próprio 5888

Execução do serviço:

Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de uma espátula.

Materiais:

Cuba de sobrepor circular em louça branca para lavatório (diâmetro 40cm), ou equivalentes; Massa plástica adesiva: utilizado para fixação da peça.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Cuba de sobrepor, em louça branca, Deca, Ref.: L.1050.17, diâmetro 40cm, altura 18,5cm e válvula de escoamento para lavatório, marcad Deca, Ref. 1602C, cromado ou outro produto equivalente técnico.

Imagens de Referência:

### ADAPT SINAPI (100860) - CHUVEIRO COM DESVIADOR PARA PCD - DOCOL EDEN R120 próprio 5873

Execução do serviço:

Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro; Encaixar o cano ao ponto de saída de água na parede; Rosquear o chuveiro até a completa fixação e de modo que a ducha fique virada para baixo.

Materiais:

Ducha corpo de plastico.

Inclui cano, mangueira, ducha manual, suporte para ducha manual e parafusos de fixação. Potência nominal conforme projeto executivo de instalações elétricas.

O produto deverá ser aprovado pelo Inmetro.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Chuveiro Tradicional de Parede Cromado, linha Eden, Docol, ou outro produto equivalente técnico.

Imagens de Referência:

### SINAPI 86903 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Execução do serviço:

Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, marcar os pontos de fixação, em seguida, fazer as furações; posicionar a louça, nivelar e parafusar; rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.

Materiais:

Lavatório de louça branca, 45 x 35cm, ou equivalente, padrão médio; coluna suspensa de louça branca com fixação na parede; parafusos niquelados para fixar lavatório e coluna - inclusa porca cega, arruela e bucha de nylon S-8 utilizado para fixação da peça; argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado para fixação da peça.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Lavatório Conforto Branco Vogue Plus/Aspen L.510.17 Deca e válvula de escoamento para lavatório, marca Deca, Ref. 1602C, cromado ou outro produto equivalente técnico.

Imagens de Referência:

### SINAPI 100875 - BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Execução do serviço:

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; marcar os pontos para furação; instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Materiais:

Banco articulado para banho em inox (PNE); parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado: utilizado para fixação da peça.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Imagens de Referência:

### SINAPI 100867 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Execução do serviço:

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; Marcar os pontos para furação; Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Materiais:

Barra de apoio reta 70 cm; Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para fixação da peça.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Não se aplica.

### SINAPI 100866 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Execução do serviço:

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; Marcar os pontos para furação; Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Materiais:

Barra de apoio reta 60 cm; Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para fixação da peça.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Não se aplica.

### ADAPT SINAPI (100860) - CHUVEIRO COM DESVIADOR DOCOL EDEN R120 COM DUCHA MANUAL PARA PCD – próprio 5936

Execução do serviço:

Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro; Encaixar o cano ao ponto de saída de água na parede; Rosquear o chuveiro até a completa fixação e de modo que a ducha fique virada para baixo.

Materiais:

Ducha corpo de plastico.

Inclui cano, mangueira, ducha manual, suporte para ducha manual e parafusos de fixação. Potência nominal conforme projeto executivo de instalações elétricas.

O produto deverá ser aprovado pelo Inmetro.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Chuveiro Tradicional de Parede Cromado, linha Eden, Docol, ou outro produto equivalente técnico.

Imagens de Referência:

### SINAPI 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Execução do serviço:

Posicionar os parafusos no local adequado; Encaixar o assento sobre o vaso sanitário; Apertar as porcas.

Materiais:

Assento sanitário convencional.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Assento sanitário Deca modelo Izy, cor branco, Ref.: AP.01.17, ou outro produto equivalente técnico.

Imagens de Referência:

### TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 sinapi 86919

Execução do serviço:

Posicionar as peças, nivelar e marcar os pontos para furação; posicionar e parafusar a coluna; posicionar o tanque sobre a coluna, parafusando nos locais marcados; rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento.

Materiais:

Tanque de louça branca, 30 litros, com fixação na parede; coluna de louça branca com fixação no pavimento; parafuso niquelado para fixar tanque e coluna - incluso porca cega, arruela e bucha de nylon S-8: utilizado para fixação da peça; argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado para fixação da peça.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Tanque de 30L com coluna, Deca, Ref.: TQ.03.17:CT.25, ou outro produto equivalente técnico.

Imagens de Referência:

### SINAPI 86914 - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

### Execução do serviço:

Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca.

Materiais:

Torneira cromada para tanque, de parede, 1/2” ou 3/4”, sem misturador, padrão médio; fiita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado na instalação da peça.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

# Torneira Longa de Parede Para Lavanderia Pia e Tanque 1158 Docol – Primor ou outro produto equivalente técnico.

Imagens de Referência:

### SINAPI 100878 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 próprio 5868

Execução do serviço:

Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante; marcar os pontos para furação no piso; Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; Instalar a caixa acoplada; Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.

Materiais:

Vaso sanitário sifonado em louça branca com caixa acoplada; Anel de vedação: utilizado para vedação da peça; Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a utilização de arruelas de material sintético: utilizado para instalação da peça; Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado para fixação da peça.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Bacia e caixa acoplada dual flux, Deca, linha Ravena, Ref.: P.909.17, ou outro produto equivalente técnico.

Imagens de Referência:

### VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Execução do serviço:

Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante; marcar os pontos para furação no piso; Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; Instalar a caixa acoplada; Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.

Materiais:

CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE, VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Bacia e caixa acoplada dual flux, Deca, linha Izy Conforto, Ref.: P.115.17, ou outro produto equivalente técnico. Dimensões: Altura: 440mm; Comprimento: 645mm e Largura: 375mm.

Imagens de Referência:

### SINAPI 100872 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Execução do serviço:

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; Marcar os pontos para furação; Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Materiais:

Barra de apoio reta 80 cm; Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para fixação da peça.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Não se aplica.

### SINAPI 86938 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Execução do serviço:

Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de uma espátula.

Materiais:

Cuba de embutir oval em louça branca para lavatório (35 x 50cm), ou equivalentes; Massa plástica adesiva: utilizado para fixação da peça.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Cuba de embutir oval, em louça branca, Deca, Ref.: L.37, dimensões: 48,5 x 37,5cm e válvula de escoamento para lavatório, marcad Deca, Ref. 1602C, cromado ou outro produto equivalente técnico.

Imagens de Referência:

### ADAPT SINAPI (86915) - TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA, PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO próprio 5806

Execução do serviço:

Instale o corpo do misturador, introduzindo os tubos roscados nas canoplas e nos orifícios da mesa destinados ao seu encaixe; Fixe o corpo do misturador utilizando as porcas de fixação por sob a mesa, prendendo-as nos tubos roscados.

Materiais:

Aparelho misturador para lavatório, de mesa, incluso torneiras e bica; Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Torneira para lavatório de mesa bica baixa conforto com fechamento automático Decamatic Eco cromado, referência 1173.C.CONF. ou outro produto equivalente técnico.

Dimensões: Altura: 175mm; Comprimento: 155mm; Largura: 46mm.

Imagens de Referência:

### ADAPT (ORSE;8211) -DUCHA HIGIENICA LINHA ASPEN METALICA CROMADA DECA COM MECANISMO DE 1/4 VOLTA, MAIOR CONFORTO E FACIL REGULAGEM próprio 5893

Execução do serviço:

Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa destinado ao seu encaixe; Fixar por baixo da bancada com a porca.

Materiais:

Ducha higiênica com registro e Fita veda rosca 18mm.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Ducha higiênica com registro, Deca, linha Link, Ref.: 1984.C.ACT.LNK.BR, ou outro produto equivalente técnico.

Dimensões: Altura: 56mm; Comprimento: 88mm; Largura: 50mm.

Imagens de Referência:

### ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA. ADAPT (SINAPI_DESCONT_12/2020; 85005) próprio 5776

Execução do serviço:

Conferir as medidas do espelho e do local de instalação; marcar os locais para realização dos furos na parede; perfurar com furadeira; posicionar as buchas de nylon; limpar a superfície onde será instalado o espelho; com ajuda de ventosas, posicionar o espelho no local marcado e aparafusar os parafusos; encaixar os botões de acabamento.

Materiais:

Espelho cristal, espessura 4 mm; botão com rosca interna, cabeça chata maciça em metal, diâmetro 19 mm, incluso arruela e parafuso; bucha de nylon sem aba S6.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Imagens de Referência:

### sinapi 100858 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 próprio 100858

Execução do serviço:

Coloca-se o espude na saída de esgoto do mictório; O mictório é encaixado à saída de esgoto na parede; Fixa-se o mictório na parede através dos parafusos; A válvula de descarga é conectada à parede e em seguida encaixada ao mictório.

Materiais:

Mictório em louça branca padrão médio; Válvula de descarga para mictório; Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a utilização de arruelas de material sintético para evitar o contato direto entre o metal e a superfície esmaltada da peça: utilizado para fixação da peça; Espude; Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Mictório com sifão, Celite, Ref.: 08285 – 1082850010300, ou outro produto equivalente técnico.

Dimensões: Altura: 568; Largura: 353; Profundidade: 267.

Válvula de parede para mictório, Celite, Ref.: Cód.: B5002COCRB, ou outro produto equivalente técnico.

Dimensões: Altura: 245; Largura: 45; Profundidade: 91.

Imagens de Referência:

### SINAPI 86909 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, ½ OU ¾ , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Execução do serviço:

Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa destinado ao seu encaixe; - Fixar por baixo da bancada com a porca.

Materiais:

Torneira cromada de mesa para cozinha bica móvel com arejador ½” ou ¾” (REF. 1167).

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Torneira para banheiro bica alta, Docol, Linha Nova Pertutti, Ref.: 00903906, ou outro produto equivalente técnico.

Imagens de Referência:

### adapt  SINAPI (86915) - TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Execução do serviço:

Instale o corpo do misturador, introduzindo os tubos roscados nas canoplas e nos orifícios da mesa destinados ao seu encaixe; Fixe o corpo do misturador utilizando as porcas de fixação por sob a mesa, prendendo-as nos tubos roscados.

Materiais:

Aparelho misturador para lavatório, de mesa, incluso torneiras e bica; Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Torneira para lavatório de mesa bica baixa conforto com fechamento automático Decamatic Eco cromado, referência 1173.C. ou outro produto equivalente técnico.

Dimensões: Altura: 122mm; Comprimento: 153mm; Largura: 54mm.

Imagens de Referência:

### TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 sinapi 100853

Execução do serviço:

Instale o corpo do misturador, introduzindo os tubos roscados nas canoplas e nos orifícios da mesa destinados ao seu encaixe; Fixe o corpo do misturador utilizando as porcas de fixação por sob a mesa, prendendo-as nos tubos roscados.

Materiais:

Aparelho misturador para lavatório, de mesa, incluso torneiras e bica; Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Misturador Monocomando para lavatório de mesa Lift bica baixa DOCOL ‎00795906

Dimensões: Altura: 14,3cm; Comprimento: 15,8cm; Largura: 4,8cm.

Imagens de Referência:

### ADAPT SINAPI (100853) - TORNEIRA CROMADA DE MESA BICA ALTA DOCOL 00872006 OU EQUIVALENTE, TIPO MONOCOMANDO próprio 5871

Execução do serviço:

Instale o corpo do misturador, introduzindo os tubos roscados nas canoplas e nos orifícios da mesa destinados ao seu encaixe; Fixe o corpo do misturador utilizando as porcas de fixação por sob a mesa, prendendo-as nos tubos roscados.

Materiais:

Aparelho misturador para lavatório, de mesa, incluso torneiras e bica; Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Misturador Monocomando para lavatório de mesa Lift bica alta DOCOL ‎00796106

Dimensões: Altura: 30,7cm; Comprimento: 17,2cm; Largura: 4,8cm.

Imagens de Referência:

### ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01_2020 sinapi 100857

Execução do serviço:

Retirar a capa protetora do monocomando já instalado na parede; Encaixar a canopla até encostar-se à parede e fixa-la com parafusos; Encaixar o volante/manopla e fixa-lo como especificado pelo fabricante.

Materiais:

Acabamento monocomando para chuveiro: composto por canopla e manopla.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Acabamento monocomando para chuveiro baixa pressão 3/4", Docol, linha Chess/Gali, Ref.:  00934906, ou outro produto equivalente técnico.

Imagens de Referência:

### ADAPT SINAPI (86938) - CUBA DE EMBUTIR REDONDA DECA L.41.17 EM LOUÇA BRANCA OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO próprio 5900

Execução do serviço:

Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de uma espátula.

Materiais:

Cuba de sobrepor circular em louça branca para lavatório (diâmetro 40cm), ou equivalentes; Massa plástica adesiva: utilizado para fixação da peça.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Cuba de embutir redonda, em louça branca, Deca, Ref.: L.41.17, diâmetro 36cm, altura 14,5cm e válvula de escoamento para lavatório, marcad Deca, Ref. 1602C, cromado ou outro produto equivalente técnico.

Imagens de Referência:

### ADAPT SINAP 95544 – DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS próprio 6121

Execução do serviço:

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; Marcar os pontos para furação; Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Materiais:

Dispenser plástico de parede para papel toalha interfolhas.

Critérios de medição:

Quantificar as quantidades de kits a serem instalados.

Imagens de Referência:

### ADAPT SINAPI (95545) - SABONETEIRA DE PAREDE BRANCA EM ABS, INCLUSO FIXAÇÃO próprio 6122

Execução do serviço:

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; Marcar os pontos para furação; Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Materiais:

Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido.

Critérios de medição:

Quantificar as quantidades de kits a serem instalados.

Imagens de Referência:

### ADAPT (ORSE 7611) - PORTA PAPEL HIGIENICO, LINHA DOMUS, ref. 102 C40, MEBER OU SIMILAR próprio 6124

Execução do serviço:

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; Marcar os pontos para furação; Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Materiais:

Porta papel higiênico em ABS.

Critérios de medição:

Quantificar as quantidades de kits a serem instalados.

Imagens de Referência:

### ADAPT SINAPI (100866) - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO próprio 6126

Execução do serviço:

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; Marcar os pontos para furação; Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Materiais:

Barra de apoio reta 40 cm; Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para fixação da peça.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Não se aplica.

### ADAPT SINAPI (95544) - PAPELEIRA MIX & MATCH DOCOL CROMA INCLUSO FIXAÇÃO próprio 6129

Execução do serviço:

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; marcar os pontos para furação; instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Materiais:

Papeleira de parede em metal cromado.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Papeleira Single Hotel cromado Docol 00158306 ou outro produto equivalente técnico.

Dimensões: Comprimento: 7,1cm, largura: 21cm, altura 26,5cm.

Imagens de Referência:

### ADAPT SINAPI (95544) - PORTA TOALHA BASTÃO ROSTO 300MM 466CR próprio 6130

Execução do serviço:

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; marcar os pontos para furação; instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Materiais:

Porta toalha de banho em metal cromado.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Porta toalha de rosto DOCOL FLAT 300 cromadobastão cromado 01013606 ou outro produto equivalente técnico.

Dimensões: Comprimento: 37cm.

Imagens de Referência:

### ADAPT SINAPI (95544) - PORTA TOALHA BARRA 600MM 466CR próprio 6131

Execução do serviço:

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; marcar os pontos para furação; instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Materiais:

Porta toalha de banho em metal cromado.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Produto de Referência:

Porta toalha bastão cromado Docol 00158106 ou outro produto equivalente técnico.

Dimensões: Comprimento: 62,5cm.

Imagens de Referência:

### ADAPT SINAPI (100860) - CHUVEIRO COM DESVIADOR 1/2" R120 COM DUCHA MANUAL PARA PCD - DOCOL EDEN R120

### ADAPT ORSE (12476) - BOX VIDRO TEMPERADO 8MM 1 FOLHA CORRER 1 FOLHA FIXA FERRAGEM ALUMINIO NATURAL 190X160 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

### ADAPT ORSE (12476) - BOX VIDRO TEMPERADO 8MM 1 FOLHA CORRER 1 FOLHA FIXA FERRAGEM ALUMINIO NATURAL 190X137 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

### ADAPT ORSE (12476) - BOX VIDRO TEMPERADO 8MM 1 FOLHA CORRER 1 FOLHA FIXA FERRAGEM ALUMINIO NATURAL 190X124 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

## INSTALAÇÕES SANITARIAS

### CAIXAS DE PASSAGEM

5.5.1.1 ADAPT FDE (16.08.026) - CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO SIMPLES Próprio  00005080

5.5.1.2 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI 104329

Execução do serviço:

- Verificar o local adequado para instalação da caixa sifonada, de acordo com o projeto;

- Preparar o trecho do ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, garantindo o correto alinhamento e nivelamento;

- Cortar o trecho de tubulação no tamanho adequado para a instalação da caixa sifonada;

- Realizar o lixamento das extremidades do tubo e da junta da caixa sifonada para garantir uma superfície lisa;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e na junta da caixa sifonada;

- Encaixar a caixa sifonada no trecho de tubulação, garantindo a correta vedação da junta soldável;

- Pressionar firmemente a caixa sifonada para garantir a aderência do adesivo solvente;

- Aguardar o tempo de cura recomendado pelo fabricante do adesivo;

- Realizar o teste de estanqueidade do sistema de esgoto, verificando se não há vazamentos na conexão da caixa sifonada com o ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Materiais:

- Caixa sifonada de PVC, com grelha redonda, DN 150 x 150 x 50 mm, com junta soldável;

- Tubo de PVC, adequado para ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário;

- Adesivo solvente para PVC;

- Material para realização do teste de estanqueidade, como vedante líquido.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC

5.5.1.3 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI 89707

Execução do serviço:

- Verificar o local apropriado para a instalação da caixa sifonada de acordo com o projeto;

- Preparar o trecho do ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, garantindo o alinhamento e nivelamento adequados;

- Cortar o trecho de tubulação no tamanho necessário para a instalação da caixa sifonada;

- Realizar o lixamento das extremidades do tubo e da junta elástica da caixa sifonada para garantir uma superfície lisa;

- Aplicar um lubrificante compatível com o material da junta elástica nas extremidades do tubo e na junta da caixa sifonada;

- Encaixar a caixa sifonada no trecho de tubulação, garantindo a correta vedação da junta elástica;

- Verificar se a caixa sifonada está nivelada e alinhada corretamente;

- Realizar o teste de estanqueidade do sistema de esgoto, assegurando que não há vazamentos na conexão da caixa sifonada com o ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Materiais:

- Caixa sifonada de PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, com junta elástica;

- Tubo de PVC, adequado para ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário;

- Lubrificante compatível com a junta elástica;

- Material para realização do teste de estanqueidade, como vedante líquido.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: CAIXA SIFONADA, PVC

5.5.1.4 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI 104327

Execução do serviço:

- Determinar o local adequado para a instalação do ralo sifonado de acordo com o projeto;

- Preparar o trecho do ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, garantindo o alinhamento e nivelamento corretos;

- Cortar o trecho de tubulação no tamanho apropriado para a instalação do ralo sifonado;

- Realizar o lixamento das extremidades do tubo e da junta soldável do ralo sifonado para garantir uma superfície lisa;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e na junta do ralo sifonado;

- Encaixar o ralo sifonado no trecho de tubulação, garantindo a correta aderência da junta soldável;

- Pressionar firmemente o ralo sifonado para assegurar a aderência do adesivo solvente;

- Verificar se o ralo sifonado está nivelado e alinhado corretamente;

- Realizar o teste de estanqueidade do sistema de esgoto, certificando-se de que não há vazamentos na conexão do ralo sifonado com o ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Materiais:

- Ralo sifonado redondo de PVC, DN 100 x 40 mm, com junta soldável;

- Tubo de PVC, adequado para ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário;

- Adesivo solvente para PVC;

- Material para realização do teste de estanqueidade, como vedante líquido.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: RALO SIFONADO REDONDO, PVC

### PVC ESGOTO

5.5.2.1 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI 104341

Execução do serviço:

- Identificar o local apropriado para a instalação da bucha de redução longa de acordo com o projeto;

- Preparar o trecho do ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, garantindo o alinhamento e nivelamento adequados;

- Cortar o trecho de tubulação no tamanho necessário para a instalação da bucha de redução longa;

- Realizar o lixamento das extremidades do tubo e das juntas soldáveis e elásticas da bucha de redução longa para garantir uma superfície lisa;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e nas juntas da bucha de redução longa;

- Encaixar a bucha de redução longa no trecho de tubulação, garantindo a correta vedação das juntas soldáveis e elásticas;

- Verificar se a bucha de redução longa está nivelada e alinhada corretamente;

- Realizar o teste de estanqueidade do sistema de esgoto, assegurando que não há vazamentos na conexão da bucha de redução longa com o ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Materiais:

- Bucha de redução longa de PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 40 mm, com juntas soldáveis e elásticas;

- Tubo de PVC, adequado para ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário;

- Adesivo solvente para PVC;

- Material para realização do teste de estanqueidade, como vedante líquido.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

5.5.2.2 ADAPT SINAPI (104357) - CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. Próprio  00005857

Neste caso, como o item possui uma referência própria (Próprio)

5.5.2.3 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 SINAPI 104063

Execução do serviço:

- Identificar o local adequado para a instalação da curva longa de 45 graus, de acordo com o projeto;

- Preparar o trecho do coletor predial de esgoto, garantindo o alinhamento e nivelamento corretos;

- Cortar o trecho de tubulação no tamanho necessário para a instalação da curva longa;

- Realizar o lixamento das extremidades do tubo e da junta elástica da curva longa para garantir uma superfície lisa;

- Aplicar um lubrificante compatível com o material da junta elástica nas extremidades do tubo e na junta da curva longa;

- Encaixar a curva longa no trecho de tubulação, garantindo a correta vedação da junta elástica;

- Verificar se a curva longa está nivelada e alinhada corretamente;

- Realizar o teste de estanqueidade do sistema de esgoto, certificando-se de que não há vazamentos na conexão da curva longa com o coletor predial de esgoto.

Materiais:

- Curva longa de 45 graus de PVC ocre, com junta elástica, DN 100 mm;

- Tubo de PVC ocre, adequado para coletor predial de esgoto;

- Lubrificante compatível com a junta elástica;

- Material para realização do teste de estanqueidade, como vedante líquido.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE

5.5.2.4 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI 89748

Execução do serviço:

- Identificar o local adequado para a instalação da curva curta de 90 graus, de acordo com o projeto;

- Preparar o trecho do ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, garantindo o alinhamento e nivelamento corretos;

- Cortar o trecho de tubulação no tamanho apropriado para a instalação da curva curta;

- Realizar o lixamento das extremidades do tubo e da junta elástica da curva curta para garantir uma superfície lisa;

- Aplicar um lubrificante compatível com o material da junta elástica nas extremidades do tubo e na junta da curva curta;

- Encaixar a curva curta no trecho de tubulação, garantindo a correta vedação da junta elástica;

- Verificar se a curva curta está nivelada e alinhada corretamente;

- Realizar o teste de estanqueidade do sistema de esgoto, certificando-se de que não há vazamentos na conexão da curva curta com o ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Materiais:

- Curva curta de 90 graus de PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, com junta elástica;

- Tubo de PVC, adequado para ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário;

- Lubrificante compatível com a junta elástica;

- Material para realização do teste de estanqueidade, como vedante líquido.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

5.5.2.5 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI 89728

Execução do serviço:

- Identificar o local apropriado para a instalação da curva curta de 90 graus, de acordo com o projeto;

- Preparar o trecho do ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, garantindo o alinhamento e nivelamento corretos;

- Cortar o trecho de tubulação no tamanho necessário para a instalação da curva curta;

- Realizar o lixamento das extremidades do tubo e da junta soldável da curva curta para garantir uma superfície lisa;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e na junta da curva curta;

- Encaixar a curva curta no trecho de tubulação, garantindo a correta aderência da junta soldável;

- Verificar se a curva curta está nivelada e alinhada corretamente;

- Realizar o teste de estanqueidade do sistema de esgoto, assegurando que não há vazamentos na conexão da curva curta com o ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Materiais:

- Curva curta de 90 graus de PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, com junta soldável;

- Tubo de PVC, adequado para ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário;

- Adesivo solvente para PVC;

- Material para realização do teste de estanqueidade, como vedante líquido.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

5.5.2.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI 89851

Execução do serviço:

- Identificar o local adequado para a instalação do joelho de 45 graus, de acordo com o projeto do subcoletor aéreo de esgoto sanitário;

- Preparar o trecho do subcoletor aéreo de esgoto sanitário, garantindo o alinhamento e nivelamento corretos;

- Cortar o trecho de tubulação no tamanho apropriado para a instalação do joelho de 45 graus;

- Realizar o lixamento das extremidades do tubo e da junta elástica do joelho de 45 graus para garantir uma superfície lisa;

- Aplicar um lubrificante compatível com o material da junta elástica nas extremidades do tubo e na junta do joelho de 45 graus;

- Encaixar o joelho de 45 graus no trecho de tubulação do subcoletor aéreo de esgoto sanitário, garantindo a correta vedação da junta elástica;

- Verificar se o joelho de 45 graus está nivelado e alinhado corretamente;

- Realizar o teste de estanqueidade do sistema de esgoto, assegurando que não há vazamentos na conexão do joelho de 45 graus com o subcoletor aéreo de esgoto sanitário.

Materiais:

- Joelho de 45 graus de PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, com junta elástica;

- Tubo de PVC, adequado para subcoletor aéreo de esgoto sanitário;

- Lubrificante compatível com a junta elástica;

- Material para realização do teste de estanqueidade, como vedante líquido.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

5.5.2.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI 89726

Execução do serviço:

- Identificar o local adequado para a instalação do joelho de 45 graus, de acordo com o projeto;

- Preparar o trecho do ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, garantindo o alinhamento e nivelamento corretos;

- Cortar o trecho de tubulação no tamanho necessário para a instalação do joelho de 45 graus;

- Realizar o lixamento das extremidades do tubo e da junta soldável do joelho de 45 graus para garantir uma superfície lisa;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e na junta do joelho de 45 graus;

- Encaixar o joelho de 45 graus no trecho de tubulação, garantindo a correta aderência da junta soldável;

- Verificar se o joelho de 45 graus está nivelado e alinhado corretamente;

- Realizar o teste de estanqueidade do sistema de esgoto, assegurando que não há vazamentos na conexão do joelho de 45 graus com o ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Materiais:

- Joelho de 45 graus de PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, com junta soldável;

- Tubo de PVC, adequado para ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário;

- Adesivo solvente para PVC;

- Material para realização do teste de estanqueidade, como vedante líquido.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

5.5.2.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI 89732

Execução do serviço:

- Identificar o local adequado para a instalação do joelho de 45 graus, de acordo com o projeto;

- Preparar o trecho do ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, garantindo o alinhamento e nivelamento corretos;

- Cortar o trecho de tubulação no tamanho necessário para a instalação do joelho de 45 graus;

- Realizar o lixamento das extremidades do tubo e da junta elástica do joelho de 45 graus para garantir uma superfície lisa;

- Aplicar um lubrificante compatível com o material da junta elástica nas extremidades do tubo e na junta do joelho de 45 graus;

- Encaixar o joelho de 45 graus no trecho de tubulação, garantindo a correta vedação da junta elástica;

- Verificar se o joelho de 45 graus está nivelado e alinhado corretamente;

- Realizar o teste de estanqueidade do sistema de esgoto, assegurando que não há vazamentos na conexão do joelho de 45 graus com o ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Materiais:

- Joelho de 45 graus de PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, com junta elástica;

- Tubo de PVC, adequado para ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário;

- Lubrificante compatível com a junta elástica;

- Material para realização do teste de estanqueidade, como vedante líquido.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

5.5.2.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI 89744

Execução do serviço:

- Identificar o local adequado para a instalação do joelho de 90 graus, de acordo com o projeto;

- Preparar o trecho do ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, garantindo o alinhamento e nivelamento corretos;

- Cortar o trecho de tubulação no tamanho necessário para a instalação do joelho de 90 graus;

- Realizar o lixamento das extremidades do tubo e da junta elástica do joelho de 90 graus para garantir uma superfície lisa;

- Aplicar um lubrificante compatível com o material da junta elástica nas extremidades do tubo e na junta do joelho de 90 graus;

- Encaixar o joelho de 90 graus no trecho de tubulação, garantindo a correta vedação da junta elástica;

- Verificar se o joelho de 90 graus está nivelado e alinhado corretamente;

- Realizar o teste de estanqueidade do sistema de esgoto, assegurando que não há vazamentos na conexão do joelho de 90 graus com o ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Materiais:

- Joelho de 90 graus de PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, com junta elástica;

- Tubo de PVC, adequado para ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário;

- Lubrificante compatível com a junta elástica;

- Material para realização do teste de estanqueidade, como vedante líquido.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

5.5.2.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI 89514

Execução do serviço:

- Identificar o local adequado para a instalação do joelho de 90 graus, de acordo com o projeto do ramal de encaminhamento de água pluvial;

- Preparar o trecho do ramal de encaminhamento, garantindo o alinhamento e nivelamento corretos;

- Cortar o trecho de tubulação no tamanho apropriado para a instalação do joelho de 90 graus;

- Realizar o lixamento das extremidades do tubo e da junta soldável do joelho de 90 graus para garantir uma superfície lisa;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e na junta do joelho de 90 graus;

- Encaixar o joelho de 90 graus no trecho de tubulação, garantindo a correta aderência da junta soldável;

- Verificar se o joelho de 90 graus está nivelado e alinhado corretamente;

- Realizar o teste de estanqueidade do sistema de água pluvial, assegurando que não há vazamentos na conexão do joelho de 90 graus com o ramal de encaminhamento.

Materiais:

- Joelho de 90 graus de PVC, série R, água pluvial, DN 40 mm, com junta soldável;

- Tubo de PVC, adequado para ramal de encaminhamento de água pluvial;

- Adesivo solvente para PVC;

- Material para realização do teste de estanqueidade, como vedante líquido.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL

5.5.2.11 ADAPT SINAPI (89514) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, COM VISITA ESGOTO, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. Próprio  00005853

Neste caso, como o item possui uma referência própria (Próprio)

5.5.2.12 ADAPT (SINAPI ;89724)JOELHO 90 C/ ANEL P/ ESGOTO SECUNDARIO 40MM- 1.1/2". Próprio  00005854

Neste caso, como o item possui uma referência própria (Próprio)

5.5.2.13 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI 89797

Execução do serviço:

- Identificar o local adequado para a instalação da junção simples, de acordo com o projeto;

- Preparar o trecho do ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, garantindo o alinhamento e nivelamento corretos;

- Cortar o trecho de tubulação no tamanho necessário para a instalação da junção simples;

- Realizar o lixamento das extremidades do tubo e das juntas elásticas da junção simples para garantir uma superfície lisa;

- Aplicar um lubrificante compatível com o material das juntas elásticas nas extremidades do tubo e nas juntas da junção simples;

- Encaixar a junção simples no trecho de tubulação, garantindo a correta vedação das juntas elásticas;

- Verificar se a junção simples está nivelada e alinhada corretamente;

- Realizar o teste de estanqueidade do sistema de esgoto, assegurando que não há vazamentos na conexão da junção simples com o ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Materiais:

- Junção simples de PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, com juntas elásticas;

- Tubo de PVC, adequado para ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário;

- Lubrificante compatível com as juntas elásticas;

- Material para realização do teste de estanqueidade, como vedante líquido.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

5.5.2.14 ADAPT SINAPI (89861) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. Próprio  00005855

Neste caso, como o item possui uma referência própria (Próprio)

5.5.2.15 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI 89783

Execução do serviço:

- Identificar o local adequado para a instalação da junção simples, de acordo com o projeto;

- Preparar o trecho do ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, garantindo o alinhamento e nivelamento corretos;

- Cortar o trecho de tubulação no tamanho necessário para a instalação da junção simples;

- Realizar o lixamento das extremidades do tubo e da junta soldável da junção simples para garantir uma superfície lisa;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e na junta da junção simples;

- Encaixar a junção simples no trecho de tubulação, garantindo a correta aderência da junta soldável;

- Verificar se a junção simples está nivelada e alinhada corretamente;

- Realizar o teste de estanqueidade do sistema de esgoto, assegurando que não há vazamentos na conexão da junção simples com o ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Materiais:

- Junção simples de PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, com junta soldável;

- Tubo de PVC, adequado para ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário;

- Adesivo solvente para PVC;

- Material para realização do teste de estanqueidade, como vedante líquido.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

5.5.2.16 LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI 89856

Execução do serviço:

- Identificar o local adequado para a instalação da luva simples, de acordo com o projeto do subcoletor aéreo de esgoto sanitário;

- Preparar o trecho do subcoletor aéreo de esgoto sanitário, garantindo o alinhamento e nivelamento corretos;

- Cortar o trecho de tubulação no tamanho apropriado para a instalação da luva simples;

Realizar o lixamento das extremidades do tubo e da junta elástica da luva simples para garantir uma superfície lisa;

- Aplicar um lubrificante compatível com o material da junta elástica nas extremidades do tubo e na junta da luva simples;

- Encaixar a luva simples no trecho de tubulação do subcoletor aéreo de esgoto sanitário, garantindo a correta vedação da junta elástica;

- Verificar se a luva simples está nivelada e alinhada corretamente;

- Realizar o teste de estanqueidade do sistema de esgoto, assegurando que não há vazamentos na conexão da luva simples com o subcoletor aéreo de esgoto sanitário.

Materiais:

- Luva simples de PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, com junta elástica;

- Tubo de PVC, adequado para subcoletor aéreo de esgoto sanitário;

- Lubrificante compatível com a junta elástica;

- Material para realização do teste de estanqueidade, como vedante líquido.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

5.5.2.17 ADAPT SINAPI (89557) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. Próprio  00005856

Neste caso, como o item possui uma referência própria (Próprio)

5.5.2.18 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 SINAPI 89800

Execução do serviço:

- Identificar o local adequado para a instalação do tubo de PVC, de acordo com o projeto da prumada de esgoto sanitário ou ventilação;

- Preparar o trecho da prumada, garantindo o alinhamento e nivelamento corretos;

- Cortar o tubo de PVC no tamanho necessário para a instalação na prumada;

- Realizar o lixamento das extremidades do tubo de PVC para garantir uma superfície lisa;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e realizar a montagem, garantindo a correta aderência das partes;

- Verificar se o tubo de PVC está nivelado e alinhado corretamente;

- Realizar o teste de estanqueidade da prumada, assegurando que não há vazamentos na conexão do tubo de PVC com os demais componentes da prumada.

Materiais:

- Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm;

- Adesivo solvente para PVC;

- Material para realização do teste de estanqueidade, como vedante líquido.

Critérios de medição: Quantificar por metros instalados.

Produto de Referência: TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

5.5.2.19 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI 89711

Execução do serviço:

- Identificar o local adequado para a instalação do tubo de PVC, de acordo com o projeto do ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário;

- Preparar o trecho do ramal, garantindo o alinhamento e nivelamento corretos;

- Cortar o tubo de PVC no tamanho necessário para a instalação no ramal;

- Realizar o lixamento das extremidades do tubo de PVC para garantir uma superfície lisa;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e realizar a montagem, garantindo a correta aderência das partes;

- Verificar se o tubo de PVC está nivelado e alinhado corretamente;

- Realizar o teste de estanqueidade do ramal, assegurando que não há vazamentos na conexão do tubo de PVC com os demais componentes do ramal.

Materiais:

- Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm;

- Adesivo solvente para PVC;

- Material para realização do teste de estanqueidade, como vedante líquido.

Critérios de medição: Quantificar por metros instalados.

Produto de Referência: TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

5.5.2.20 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 SINAPI 89798

Execução do serviço:

- Identificar o local adequado para a instalação do tubo de PVC, de acordo com o projeto da prumada de esgoto sanitário ou ventilação;

- Preparar o trecho da prumada, garantindo o alinhamento e nivelamento corretos;

- Cortar o tubo de PVC no tamanho necessário para a instalação na prumada;

- Realizar o lixamento das extremidades do tubo de PVC para garantir uma superfície lisa;

- Aplicar o adesivo solvente nas extremidades do tubo e realizar a montagem, garantindo a correta aderência das partes;

- Verificar se o tubo de PVC está nivelado e alinhado corretamente;

- Realizar o teste de estanqueidade da prumada, assegurando que não há vazamentos na conexão do tubo de PVC com os demais componentes da prumada.

Materiais:

- Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm;

- Adesivo solvente para PVC;

- Material para realização do teste de estanqueidade, como vedante líquido.

Critérios de medição: Quantificar por metros instalados.

Produto de Referência: TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIA

5.5.2.21 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI 89796

Execução do serviço:

- Identificar o local adequado para a instalação do Tê de PVC, de acordo com o projeto do ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário;

- Preparar o trecho do ramal, garantindo o alinhamento e nivelamento corretos;

- Cortar o trecho de tubulação no tamanho necessário para a instalação do Tê de PVC;

- Realizar o lixamento das extremidades do tubo e das juntas elásticas do Tê de PVC para garantir uma superfície lisa;

- Aplicar um lubrificante compatível com o material das juntas elásticas nas extremidades do tubo e nas juntas do Tê de PVC;

- Encaixar o Tê de PVC no trecho de tubulação, garantindo a correta vedação das juntas elásticas;

- Verificar se o Tê de PVC está nivelado e alinhado corretamente;

- Realizar o teste de estanqueidade do sistema de esgoto, assegurando que não há vazamentos na conexão do Tê de PVC com o ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Materiais:

- Tê de PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, com juntas elásticas;

- Tubo de PVC, adequado para ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário;

- Lubrificante compatível com as juntas elásticas;

- Material para realização do teste de estanqueidade, como vedante líquido.

Critérios de medição: Quantificar por unidades instalada.

Produto de Referência: TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

## LUZ/TOMADAS/INTERRUPTORES/LUMINARIAS

    - 91955 	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Execução do serviço:

- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores e às tomadas (módulo);

- Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte.

Materiais:

- Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa.

Observações:

- Os interruptores deverão ter quantidade de teclas, conforme indicado em projeto, sendo perfeitamente adaptáveis às suas caixas.

- As placas dos interruptores deverão ser em termoplástico isolante, de alto impacto, perfeitamente compatíveis com os conduletes, protegidos contra amarelamento precoce.

- A montagem compreenderá a ligação elétrica do interruptor, a fixação do interruptor em caixa e a colocação da tampa protetora ajustada por parafusos. Deve-se atentar para as especificações de projeto em relação ao número de teclas e localização.

- O serviço será recebido apenas se forem atendidas todas as condições de projeto, especificação e execução.

- Após sua instalação deverá ser verificado o funcionamento do interruptor com sua tensão nominal.

- Deve utilizar mão-de-obra habilitada.

- Tanto as tomadas, interruptores, plugs e os acoplamentos empregados deverão ser construídos conforme especificações da NBR 14136 e NBR NM 60669-1 e devem atender às exigências das normas complementares relacionadas. Quando instalados ao tempo deverão ter proteção contra respingos, correspondentes ao grau de proteção IP 23.

    - 92009 	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Execução do serviço:

- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo);

- Em seguida fixa-se o módulo ao suporte.

Materiais:

- Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa.

Observações:

- As tomadas devem ter a entrada para terra (tomada 2P+T), com corrente/tensão nominal 10A/20A-250V. Material termo-plástico, anti-chama e auto-extinguível, com as partes condutoras em liga de cobre.

- As placas da tomada deverão ser em alumínio, perfeitamente compatíveis com os conduletes especificados para a instalação de sobrepor.

- Antes de efetuar a compra, a CONTRATADA deve enviar um protótipo do modelo escolhido para a aprovação da FISCALIZAÇÃO.

- As tomadas deverão ser perfeitamente adaptáveis às suas caixas e espelhos; suas partes metálicas estarão sempre aterradas. As tomadas de 10A devem ter fundo branco. As tomadas de 20A devem ter fundo vermelho. As tomadas atendidas por circuitos monofásicos, deverão ser identificadas com fita adesiva sobre a placa com a inscrição “127V”, bem como as que são atendidas por circuitos bifásicos, deverão ser identificados com fita adesiva sobre a placa com a inscrição “220V”.

- O serviço deverá ser recebido apenas se atendidas todas as condições de projeto, especificação e execução.

- Critérios de medição: por unidade instalada.

- Os pontos devem ser identificados da seguinte forma: QDxx-Cyy-zzzV, onde xx é o nº do QD, yy nº do circuito e zz é o nível de tensão. Para isso, deve-se utilizar etiqueta plástica impressa em rotulador eletrônico com as letras pretas em fundo branco.

- Tanto as tomadas, interruptores, plugs e os acoplamentos empregados deverão ser construídos conforme especificações da NBR 14136 e NBR NM 60884-1 e atender às exigências das normas complementares relacionadas. Quando instalados ao tempo deverão ter proteção contra respingos, correspondentes ao grau de proteção IP 23.

    - 91961 	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

- Conforme especificações dos interruptores supracitados.

    - 91953 	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

- Conforme especificações dos interruptores supracitados.

    - 92001 	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

- Conforme especificações das tomadas supracitadas.

    - 100903 	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

Execução do serviço:

- Encaixe da lâmpada na base da luminária.

Materiais:

- LED Tubular TUBO LED T8 de 12 W com driver integrado, Base G13.

- Tensão: Bivolt automático (110/220V).

- Temperatura de cor: 5.000K;

- Bulbos isentos de impurezas, manchas ou defeitos;

- Bases deverão ter corpo em latão, alumínio ou outro material adequado.

- Referência técnica: CONFORT, PHILIPS, GE ou tecnicamente equivalente.

    - 00006070 	Próprio	ADAPT SINAPI (97587) - LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Execução do serviço:

- Com a luminária já pronta, fixa a mesma embutida no forro, pode ser fixada diretamente no forro, ou eletrocalha disponível, em seguida ligam-se os fios da rede elétrica em seus terminais de alimentação. Soquetes em Policarbonato, engate rápido, travas de segurança, contatos em liga de cobre e proteção contra aquecimento no contato.

Materiais:

- Luminária hermética para lâmpadas T5 LED, com alto grau de proteção (IP66), indicada para uso em ambientes sujeitos a acúmulos de pó, umidade ou que exijam alto grau de limpeza e baixo controle de ofuscamento como cozinhas, indústrias e banheiros.

- Dimensões: 14,5 x 127,2 x 11 cm

- Para 2 lâmpadas LED T8 18W de 60cm (36W)

- Base G13

- Temperatura de cor: branco frio 6.000K

- Vida útil: 50000 horas

- Bivolt (127/220V)

Observações:

- Para o bom desempenho energético da edificação, serão adotados equipamentos de distribuição elétrica e componentes de iluminação de baixo consumo.

- A potência de iluminação deverá respeitar os limites determinados pelo baseline de W/m² e RCR do PBE Edifica. Todos os valores de cálculo determinados foram verificados em simulação de iluminação realizada no Software Dialux Evo ou no QiElétrico.

- Referência técnica: Lumicenter ou equivalente técnico.

    - 00006160 	Próprio	ADAPT (ORSE 12566) - PLUG FÊMEA  2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A COM RABICHO DE CABO PP 3X1,5MM2, COM 1,0M

Execução do serviço:

- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo);

- Em seguida fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).

Materiais:

- Plug Fêmea 2P + T.

    - 00006161 	Próprio	ADAPT (ORSE; 12566) - PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A COM RABICHO DE CABO PP 3x1,5 MM2, COM 1,0M.

- Conforme especificações do item supracitado, mas sendo o plug macho.

    - 00006162 	Próprio	ADAPT (SINAPI; 97587) - LUMINÁRIA DE EMBUTIR ALETADA EM ALUMÍNIO 4x9W, INCLUSO LÂMPADAS LED 9W.

Execução do serviço:

- Com a luminária já pronta, fixa a mesma embutida no forro, pode ser fixada diretamente no forro, ou eletrocalha disponível, em seguida ligam-se os fios da rede elétrica em seus terminais de alimentação. Soquetes em Policarbonato, engate rápido, travas de segurança, contatos em liga de cobre e proteção contra aquecimento no contato.

Materiais:

- Luminária com moldura em alumínio extrudado com corpo em alumínio, com aletas e refletores em alumínio alto brilho, garantindo excelente desempenho e conforto visual.

- Dimensões: 61,8 x 61,8 x 12 cm

- Para 4 lâmpadas LED T8 9W de 60cm (36W)

- Base G13

- Temperatura de cor: branco frio 6.000K

- Vida útil: 50000 horas

- Bivolt (127/220V)

Observações:

- Para o bom desempenho energético da edificação, serão adotados equipamentos de distribuição elétrica e componentes de iluminação de baixo consumo.

- A potência de iluminação deverá respeitar os limites determinados pelo baseline de W/m² e RCR do PBE Edifica. Todos os valores de cálculo determinados foram verificados em simulação de iluminação realizada no Software Dialux Evo ou no QiElétrico.

- Referência técnica: Lumicenter ou equivalente técnico.

    - 00006203 	Próprio	ADAPT (SINAPI; 97587) - LUMINÁRIA DE QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR LEITOSO ALTA PUREZA

Execução do serviço:

- Com a luminária já pronta, fixa a mesma embutida no forro, pode ser fixada diretamente no forro, ou eletrocalha disponível, em seguida ligam-se os fios da rede elétrica em seus terminais de alimentação. Soquete em Policarbonato, engate rápido, trava de segurança, contatos em liga de cobre e proteção contra aquecimento no contato.

Materiais:

- Luminária com moldura em alumínio extrudado com corpo em alumínio, com difusores leitosos de alta pureza e refletância.

- Dimensões: 61,8 x 61,8 x 12 cm

- Para 4 lâmpadas LED T8 9W de 60cm (36W)

- Base G13

- Temperatura de cor: branco frio 6.000K

- Vida útil: 50000 horas

- Bivolt (127/220V)

Observações:

- Para o bom desempenho energético da edificação, serão adotados equipamentos de distribuição elétrica e componentes de iluminação de baixo consumo.

- A potência de iluminação deverá respeitar os limites determinados pelo baseline de W/m² e RCR do PBE Edifica. Todos os valores de cálculo determinados foram verificados em simulação de iluminação realizada no Software Dialux Evo ou no QiElétrico.

- Referência técnica: Lumicenter ou equivalente técnico.

    - 00006211 	Próprio	ADAPT SINAPI (92023) - ECONOMIZADOR DE ENERGIA COM CARTÃO ACOPLADO PARA HOTEL

Execução do serviço:

- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos ao economizador de energia (módulo);

- O Economizador de Energia Online funciona a base de um cartão de leitura que efetua a identificação de presença no quarto e libera o consumo de energia no recinto, assim como desliga o consumo imediatamente após a retirada do cartão, evitando o desperdício de energia elétrica. O economizador também realiza a leitura do cartão e fornece informações em tempo real dos quartos em que são utilizados.

- Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte.

Materiais:

Economizador de energia básico.

Observações:

- Dimensões aproximadas: 132mm x 97mm;

- Possui 2 contatos de 16ª – AC1;

- Acionamento eletromecânico, pelo cartão, sem leitura do mesmo;

- Não necessita de contadora; e

- Alimentação Bivolt.

- O serviço será recebido apenas se forem atendidas todas as condições de projeto, especificação e execução.

- Após sua instalação deverá ser verificado o funcionamento do economizador com sua tensão nominal.

- Deve utilizar mão-de-obra habilitada.

- Referência: Economizador de energia básico da entersec ou equivalente técnico.

## DISJUNTORES/QUADROS

### 00006178 	Próprio	ADAPT SINAPI (101881) - QUADRO PAINEL EM CHAPA GALVANIZADA E PINTURA ELETROSTATICA 1400X800X300MM

Execução do serviço:

- Verifica-se o local da instalação.

- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado.

- Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior.

- Encaixa-se o quadro e verifica o prumo, realizando ajustes.

Materiais:

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, 1400x800x300mm - Fornecimento e instalação.

Observações:

- A Contratada deverá fornecer e instalar todos os quadros conforme projeto (diagramas unifilares, caixa, disjuntores, barramentos, chaves, canaletas e tudo necessário para sua perfeita instalação).

- Os quadros elétricos deverão vir completamente montados de fábrica e devem ter sido submetidos a todos os ensaios previstos em suas normas técnicas.

- O Relatório de ensaios deverá ser entrega a fiscalização da obra.

- Os quadros serão do tipo de embutir em chapa metálica com barramento trifásico e neutro, e nos mesmos deverá ser prevista a instalação de DPS, dispositivos DR e Disjuntores DIN, conforme especificados em Projeto.

- O quadro será metálico, tipo embutir, com moldura, porta articulada com fecho, com barramentos, fabricado em chapa de espessura mínima de 16 BWG, apropriado para acomodar o número determinado de disjuntores especificado para cada quadro, conforme projeto. Deverão conter:

  - Disjuntor Geral;

  - Dispositivo de proteção contra surtos;

  - Disjuntores dos circuitos terminais;

  - Barramentos de interligação de fases, de neutro e de terra.

- Possui pino metálico nas dobradiças e borracha de vedação injetada na porta. A abertura da porta é de 130 graus. Modelos sem flange. Acompanha a placa de montagem. Em chapa de aço tratada à base de fosfato de ferro e pintura a pó.

- O cabeamento no interior dos quadros deve ser executado de maneira a se identificar cada circuito e ter a montagem de chicotes com percursos ordenados. Ainda deverão possuir cinco barramentos distintos (trifásico):

  - Barramento para a fase A;

  - Barramento para a fase B;

  - Barramento para a fase C;

  - Barramento para o neutro;

  - Barramento para o terra.

- Os barramentos usados nos quadros deverão possuir resistência mecânica adequada e com área de seção transversal mínima que permita uma densidade de corrente máxima de 3,0 A/mm², devendo o barramento de neutro e o barramento de terra possuir as mesmas características das fases.

- As conexões entre os barramentos das fases após o disjuntor geral e os disjuntores que atenderão aos circuitos individuais deverão ser feitas através de barras de cobre secundárias, devidamente conectadas aos barramentos principais do quadro de distribuição.

- No quadro, deverá haver separação física por canaleta ventilada entre cada tipo de circuito: iluminação, tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, tomadas de ar condicionado, tomadas para iluminação de emergência e circuitos de refletores.

- O quadro de distribuição deverá ser executado de maneira que os disjuntores sejam acomodados corretamente e de mesma marca, os cabos no caso de flexíveis estejam com terminais e nas cores definidas, tenha proteção contrachoque elétrico (placa acrílica transparente ou similar) e identificados dos circuitos terminais.

- Após a fixação do quadro e sua ligação de fios e cabos, fixam-se os equipamentos e elementos elétricos de comando e proteção, conforme projeto.

- Deve ser verificada a espessuras dos barramentos, capacidade e instalação dos disjuntores, correta identificação dos circuitos.

- É obrigatório o uso de mão-de-obra habilitada e de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

- Os quadros deverão ser identificados: QD-xx, em que xx é o nº sequencial do quadro. Essa identificação deve ser em plástico ABS e pintura especial na cor preta com as letras brancas.

### 00006179 	Próprio	ADAPT SINAPI (101881) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR EM CHAPA METALICA PARA 50 DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO

- Conforme especificações do item supracitado.

### 93655 	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Execução do serviço:

- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminal no polo. O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Materiais:

- Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A.

- Conforme Caderno Técnico do SINAPI.

Observações:

- Serão instaladas no quadro de distribuição nas capacidades nominais previstas nos quadros de carga e no diagrama unifilar.

- Disjuntores tipo DIN padrão europeu unipolar, bipolar ou tripolar, conforme projeto.

- Corrente nominal a 30ºC, conforme projeto elétrico.

- Mecanismo de disparo: termomagnético, curva C.

- Tensão nominal mínima: 250V.

- Frequência nominal 50/60Hz.

- Capacidade de interrupção nominal mínima de 4,5KA para circuitos terminais.

- Capacidade de interrupção nominal mínima de 15KA para proteção geral.

- Certificação INMETRO obrigatória.

- Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada com corrente nominal conforme projeto elétrico. Fabricados de acordo com as normas IEC 60947-1 e IEC 60947-2 e respectivas ABNT/NBR.

- Sua carcaça deve possuir alta resistência mecânica, bem como elevada rigidez dielétrica, suportando também altas temperaturas. Os contatos físicos e móveis devem ser fabricados com ligas metálicas especiais para garantir operação segura e elevada vida útil. Os terminais de cobre eletrolítico devem possuir tratamento superficial a base de prata garantindo proteção contra corrosão e aquecimento excessivo das conexões. Devem também possuir tampas frontais em policarbonato.

- Número de pólos: 3. Tensão nominal mínima: 230V. Freqüência nominal 50/60Hz.

- Referência: STECK, WEG, SIEMENS ou equivalente técnico.

### 93670 	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

- Conforme especificações dos disjuntores supracitados.

### 93671 	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

- Conforme especificações dos disjuntores supracitados.

### 93672 	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

- Conforme especificações dos disjuntores supracitados.

### 101883 	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

- Conforme especificações dos quadros elétricos supracitados.

### 00006186 	Próprio	ADAPT SINAPI (101899) - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Execução do serviço:

- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminal no polo. O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Materiais:

- Disjuntor termomagnético, tripolar, de 500A, 65kA, modelo caixa moldada, tipo C.

- Conforme Caderno Técnico do SINAPI.

Observações:

- Disjuntores termomagnéticos tripolares em caixa moldada com corrente nominal conforme projeto elétrico.

- Sua carcaça deve possuir alta resistência mecânica, bem como elevada rigidez dielétrica, suportando também altas temperaturas. Os contatos físicos e móveis devem ser fabricados com ligas metálicas especiais para garantir operação segura e elevada vida útil. Os terminais de cobre eletrolítico devem possuir tratamento superficial a base de prata garantindo proteção contra corrosão e aquecimento excessivo das conexões. Devem também possuir tampas frontais em policarbonato.

- Número de pólos: 3. Tensão nominal mínima: 230V. Freqüência nominal 50/60Hz.

- Corrente nominal a 30ºC, conforme projeto.

- Mecanismo de disparo: eletrônico.

- Curva de disparo: Preferencialmente deve ser usada a curva C. O uso das demais curvas deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

- Tensão nominal de isolação mínima: 230V para uso 220V, ou 690V para uso 440V, conforme indicado em projeto.

- Frequência nominal: 60Hz.

- Número mínimo de manobras (O-C): 20.000.

- Devem seguir as IEC 60947-1 e a IEC 60947-2.

- Os disjuntores abrangidos pela norma NBR 5361:98 são previstos para serem instalados em locais com as seguintes condições: a) altitude não superior a 2 000 m; b) temperatura máxima ambiente de 40°C, com valor médio em um período de 24 h, não excedendo 35°C e temperatura mínima de - 5°C; c) ar ambiente não poluído por poeiras, fumaça, gases corrosivos ou inflamáveis, vapores e salinidade; d) umidade relativa não superior a 50%, a uma temperatura máxima de 40°C. NOTA - Umidades relativas mais elevadas podem ser permitidas para temperaturas mais baixas (90% a + 20°C p.e.). Devem ser tomadas precauções para evitar condensações que possam ocorrer com variações de temperatura.

- Quando solicitadas devem ser fornecidas pelo fabricante as seguintes informações: a) tipo (modelo) do disjuntor; b) características nominais: - tensão nominal em Vc.a.; - nível de isolamento; - curvas características (tempo x corrente) do disparador térmico e/ou magnético; - corrente nominal; - frequência nominal; - capacidade de estabelecimento em curto-circuito (kA crista); - capacidade de interrupção em curto-circuito simétrico (kA eficaz); - ciclo de operação.

### 00006075 	Próprio	ADAPT ORSE (9041) - Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 45kA - 275v

Execução do serviço:

- DPS deve ser instalado em todas as instalações elétrica com o objetivo de prevenir surtos elétricos na rede, de acordo com os diagramas unifilares. O Nível I deve ser instalado no QGBT.

Materiais:

- Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) com máxima tensão de operação Contínua (Uc) em 175V, com resistência de isolamento maior do que 100MΩ.

Observações:

- Máxima Corrente de Impulso Iimp (10/350μs): 40kA, para classe II.

- Máxima Corrente de Descarga: Imax (8/20μs): 60kA.

- Corrente Nominal de Descarga In (8/20μs): 30kA.

- Corrente Subsequente de Interrupção: 5kA.

- Tempo de resposta: < 25ns. Carga: 6,25As.

- Temperatura de operação: - 40ºC a + 80ºC.

- Referência técnica: STECK, SIEMENS, CLAMPER ou equivalente técnico.

### 00006076 	Próprio	ADAPT ORSE (7996) - DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30 MA, ref.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR

Execução do serviço:

- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminal no polo. O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Materiais:

- Disjuntor bipolar tipo DR, corrente nominal de 25A, Tipo AC, 30mA.

Observações:

- Interruptor DR (diferencial-residual), tipo AC, deverá possuir sensibilidade de 30mA, com corrente nominal indicada em projeto de instalações elétricas.

- Uso nas tomadas em áreas molhadas.

- Tensão máxima de 240Vca e frequência em 60Hz, com número de manobras elétricas/mecânicas mínimo: 10.000.

- Deverão seguir a IEC 1008 e BS EN 61008

- Referência técnica: STECK, SIEMENS, CLAMPER ou equivalente técnico

## CABOS

### 91929 	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Execução do serviço:

- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia. Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

- Conforme o Caderno Técnico do SINAPI.

- Os cabos com isolação 0,6/1kV serão utilizados para os ramais alimentadores dos quadros.

Materiais:

- Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1kV, para circuitos terminais.

Observações:

- Devem seguir as NBR NM 280 e NBR 7286;

- Condutores de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, flexível, com isolação em composto termofixo de borracha EPR ou HEPR;

- Deverão ser cabos resistentes a chama, sob condições simuladas de incêndio, livres de halogênio, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos;

- Deverá operar para as seguintes temperaturas máximas: 90°C em serviço continuo 130°C para sobrecarga e 250°C para curto circuito.

- Compostos de fios de cobre nú com têmpora mole;

- Não propagação e auto extinção de fogo;

- Deve apresentar na parte externa de seu isolamento as seguintes informações: marca, seção nominal e norma da ABNT a que atendem;

- Cor preto, devendo a CONTRATADA identificar as extremidades com fita isolante colorida, conforme padrão de cores;

- Referência técnica: AFUMEX da PRYSMIAN ou tecnicamente equivalente.

### 91931 	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

- Conforme especificações dos cabos elétricos 0,6/1kV supracitados.

### 91926 	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Execução do serviço:

- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia. Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

- Conforme Caderno Técnico do SINAPI.

- Os cabos com isolação 450/750V serão utilizados para os circuitos terminais.

Materiais:

- Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama450/750V, para circuitos terminais.

Observações:

- Compostos de fios de cobre nu com têmpora mole.

- Encordoamento classe 5.

- Flexível.

- Isolação dupla com a camada interna e externa em PVC antichama e sem chumbo.

- Temperatura de 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC e, curto-circuito.

- Não propagação e autoextinção de fogo.

- Deve apresentar na parte externa de seu isolamento as seguintes informações: marca, seção nominal e norma da ABNT a que atendem.

- Cores diversas, conforme especificado no item conforme padrão de cores.

- Referência técnica: Superastic Flex Dupla Camada 750V, da PRYSMIAN ou equivalente técnico.

### 92998 	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

- Conforme especificações dos cabos elétricos 0,6/1kV supracitados.

### 92992 	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

- Conforme especificações dos cabos elétricos 0,6/1kV supracitados.

## ELETROCALHAS/PERFILADOS/CONEXOES

### 00006202 	Próprio	ADAPT EMOP (15.018.0498-0) - ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U", 50X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS DE FIXACAO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO

Execução do serviço:

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação, se necessário, corta-se a peça de eletrocalha para ajustar ao comprimento a ser utilizado, encaixa-se a eletrocalha no local definido, as extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

Materiais:

- Eletrocalha perfurada em chapa de aço com dimensões de 50x50mm e peça de 3 metros.

- Suporte para eletrocalha.

- Tampa nas mesmas dimensões.

Observações:

- Modelo perfurado, com medidas conforme citado no projeto (Base x Altura). Tipo “U”, com tampa de encaixe. O acabamento deverá ser zincado a fogo (“Galvanizado a Fogo”) quando instalada externamente e Pré Zincado quando instalada internamente. A espessura da chapa deverá ser de no mínimo 1mm.

- As derivações, emendas, curvas e juntas deverão ser feitas com peças acessórias específicas para eletrocalhas. A fixação deverá ser realizada com suportes tipo mão francesa, suspensão vertical ou perfilados suspensos por vergalhões roscados, fixados com parafusos e bucha de nylon nº 10 ou chumbadores tipo splitbold, conforme indicado no projeto.

- A fixação deverá ser em 2 pontos e a distância máxima entre cada fixação da eletrocalha deverá ser de 1,5m.

- Nas entradas de painéis deverá ser utilizado acoplamento para painel. Nas passagens através de paredes deverá ser utilizado o acoplamento para painel nas duas faces. Deverá ser realizado o acabamento interno no furo que for realizado na parede. Deverão ser instalados terminais no final das eletrocalhas.

- As eletrocalhas deverão estar limpas antes e após a passagem dos cabos.

- As eletrocalhas não devem ser sujeitas a corrosão e não propagar chama.

- Não deverão existir cortes, quebras ou deformações na eletrocalha para que esta se adapte a curvas, passagens ou comporte mais cabos. Os cabos utilizados na rede de dados ou rede telefônica não devem coexistir no mesmo eletroduto/eletrocalha com a instalação elétrica.

- Próprias para sustentação e alimentação de circuitos e equipamentos de iluminação para a passagem de fios e cabos elétricos de acordo com o projeto a partir dos quadros de distribuição geral.

- Referência técnica: TIGRE ou equivalente técnico.

### 00006189 	Próprio	ADAPT EMOP (15.018.0498-0) - ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U", 100X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS DE FIXACAO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO

- Conforme especificações das eletrocalhas supracitadas.

## ELETRODUTOS E CONEXÕES

### 91936 	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Execução do serviço:

- Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a furação do local;

- Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto;

- Conecta-se o eletroduto à caixa;

- Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação com argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural).

Materiais:

- Caixa Octogonal 4" x 4".

### 92869 	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Execução do serviço:

- Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a furação do local;

- Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto;

- Conecta-se o eletroduto à caixa;

- Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação com argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural).

Materiais:

- Caixa retangular 4" x 2".

### 00005051 	Próprio	ADAPT (AGETOP CIVIL;072325) - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D = 3/4"

Execução do serviço:

- Conectar na parte superior da eletrocalha com parafusos para fixação e saídas dos eletrodutos.

Materiais:

- Saída para eletroduto de ¾”.

### 91835 	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

- Conforme especificação dos eletrodutos supracitados.

### 91840 	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

- Conforme especificação dos eletrodutos supracitados.

### 00005202 	Próprio	ADAPT (SINAPI; 72316) - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 4"

Execução do serviço:

- Verificação do projeto, posicionamento da tubulação, colocação da abraçadeira e fechamento dos parafusos.

Materiais:

- Material: aço carbono rígido leve e com luva em uma das extremidades e protetor de rosca na outra.

- Medidas: barras de 3000 mm, espessura mínima da chapa 0,90 mm.

- Diâmetro conforme solicitado no projeto.

- Acabamento: Zincado a Fogo (“Galvanizado a Fogo”) quando instalada externamente e pré-zincado quando instalada internamente.

- Superfícies externa e interna isentas de irregularidades, saliências, reentrâncias.

Observações:

- A instalação deverá ser realizada de modo a manter uma boa aparência.

- As derivações, emendas e juntas deverão ser feitas com peças acessórias específicas para Eletrodutos de Aço Galvanizado Eletrolítico, de forma a garantir qualidade e robustez e devem ser do mesmo fabri-cante dos eletrodutos.

- Não deverão ser empregadas curvas com deflexão maior que 90°. Os eletrodutos rígidos deverão ser adequadamente fixados, de modo a constituírem um sistema de boa aparência e de firmeza suficiente para suportar o peso dos condutores e os esforços quando da enfiação.

- Não será permitida a utilização de maçaricos ou qualquer outra ferramenta que produza deformação no eletroduto, para realizar as curvas e emendas.

- O eletroduto deverá ser instalado de modo a não formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e contínua declividade para as caixas. Poderão ser cortados a serra, sendo, porém, escariados a lima para remoção das rebarbas. Deverão estar limpos, e secos internamente, antes e após a passagem dos ca-bos.

- Os eletrodutos devem ser emendados por meio de luvas de pressão, da mesma marca do eletroduto, em ambas as extremidades a serem ligadas, as quais serão introduzidas na luva até se tocarem para assegu-rar continuidade da superfície interna da canalização, ou por qualquer outro processo que atenda à resistência mecânica equivalente à da tubulação e com vedação equivalente à da luva.

- Devem seguir a NBR 13057, NBR 5624, NBR 8133, NBR 6323

- Referência técnica: Elecon, Carbinox, Apolo, Thomeu, Imbraferso, ou equivalente técnico.

# INSTALAÇÕES ESPECIAIS

## CABEAMENTO ESTRUTURADO

### ELETROCALHAS E CONEXÕES

#### 00006082 Próprio	ADAPT (SINAPI ; 72308) - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25 MM , TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- Conforme especificações dos eletrodutos supracitados.

### CONDULETES E CAIXAS

#### 100556 	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Execução do serviço:

- Posicionar a caixa de passagem na posição de instalação e verificar prumo;

- Fixar a caixa com os parafusos que acompanham o insumo caixa de passagem;

- Fixar a placa de montagem já com os disjuntores, cabos, etc, instalados;

- Fixar a tampa metálica com os parafusos que acompanham o insumo caixa de passagem.

Materiais:

- Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada de dimensões 15X15X10 cm.

Observações:

- Utilizado para transição entre eletroduto rígido e corrugado

- Referência técnica: DAISA ou equivalente técnico.

### CABEAMENTO - COMPONENTES

#### 00006212 Próprio	ADAPT (COMPOSIÇÃO DPE) - VENTILADOR PARA RACK 19". ADAPT SETOP (CAB-RACK-015)

Execução do serviço:

- Instalado nos racks na Sala dos servidores.

Materiais:

- Bandeja ventilada com 4 ventiladores 12x12x38 – Universal para rack 19” – 1U 470mm.

Observações:

- A bandeja com sistema de ventilação é utilizada para auxiliar na dissipação de calor dos equipamentos instalados nos racks. É instalada em dois planos de fixação e ocupa a altura de 1U. Pode ser fixada na posição mais adequada em relação à altura, para melhor atender a vazão de fluxo de ar quente.

- Deve possuir chave Liga/Desliga, Porta fusível 10A, Chave inversora de 110/220 W, Cabo PP de 3 vias x 1,5 de comprimento de 2m e plugue NBR 14136, Tela para Proteção das Hélices dos ventiladores e Kit de parafusos para fixação.

- Dimensão do Cooler (mm): 120 x 120 x 38.

#### 00006168 Próprio	ADAPT SETOP (CAB-RACK-015) - MINI RACK DE PAREDE 19" 12U

Execução do serviço:

- Com os cabos eletrônicos já passados, o rack é posicionado no local definido e são feitos ajustes para que os cabos fiquem fáceis de serem manuseados para ligar os equipamentos;

- Em seguida, os pés do rack são nivelados para que ele fique na posição correta;

- Por último, são encaixadas as porcas no rack para receber a colocação do patch panel posteriormente.

Materiais:

- Rack fechado padrão metálico 19” x 12Us x 670 mm.

Observações:

- As derivações, emendas, curvas e juntas deverão ser feitas com peças acessórias específicas para eletrodutos de aço galvanizado, de forma a garantir qualidade e robustez.

- Estrutura monobloco com teto, base e fundo confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, (#20, espessura 0,91 mm).

- Laterais ventiladas removíveis em chapa de aço SAE 1020 (# 20, espessura 0,90 mm).

- Porta em chapa de aço SAE 1020, (#18, espessura 1,20 mm) com visor em PS (poliestireno) e fechadura com duas chaves.

- Possui duas réguas de plano para montagem reguláveis na profundidade sendo estas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, (#16, espessura 1,50 mm) com furações quadradas (padrão europeu) de 9,0 mm para porca gaiola.

- Quatro furos de diâmetro 5,00 mm permitem a fixação do rack à parede, produto acompanha 2 parafusos sextavado bucha 10.

- Na base (parte superior) uma abertura (oblonga) de 127 x 25 mm com pré disposição para kit ventilação e entrada e saída de cabos.

- Na parte inferior também uma abertura para entrada e saída de cabos.

- Nas quinas do rack deve haver uma proteção de plástico para evitar amassados e arranhões no transporte.

- Referência técnica: Central Network ou equivalente técnico.

#### 00006084 Próprio	ADAPT (SINAPI 98297) - PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2m.

Execução do serviço:

- Instalado nos racks na Sala dos servidores.

Materiais:

- Deverão ser utilizados para sistemas de cabeamento estruturado, para tráfego de voz, dados e imagem. Para cabeamento secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para interligar o equipamento do usuário e as tomadas de conexão à rede. Não deverão ser utilizados como sistema de cabeamento horizontal ou backbone.

- Produzido com Cabo Fast-Lan Extra-flexível U/UTP certificado pela Anatel;

Observações:

- Certificação Anatel para componente, de acordo com os novos requisitos vigentes;

- Performance garantida para até 6 conexões em canal de até 100 metros;

- Exceder as características TIA/EIA 568 B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801;

- Performance de conector centralizada com as normas, garantindo a interoperabilidade e performance;

- Contatos dos conectores com 50 micropolegadas de ouro;

- Disponível nas configurações 568/A, 568/B ou crossconect;

- Possui "boot" na mesma cor do cabo, injetado, no mesmo dimensional do plug RJ-45 para evitar fadiga no cabo em movimentos de conexão e que evitam a desconexão acidental da estação de trabalho;

- Devem ser embalados individualmente;

- Montado e testado 100% em fábrica.

#### 00006169 Próprio	ADAPT: ORSE (11307)  - RÉGUA DE TOMADAS COM 10 TOMADAS.

Execução do serviço:

- Instalado nos racks na Sala dos servidores.

Materiais:

- Calha com 10 tomadas universais (2P + T / 10 A), construído em chapa de aço SAE 1010/1020 #18, com furação nas extremidades para fixação de gabinetes 19”, 1U de altura, cabo 3 x 2,5 mm de 2,5m de comprimento, fusível para proteção e acabamento em pintura epóxi pó texturizado na cor grafite.

- Kit de porcas gaiolas em quantidade suficiente para fixação da calha.

Observações:

- Referência técnica: Itcomtech ou equivalente técnico.

#### 00006170 	Próprio	ADAPT: ORSE (12657)  - CONECTOR DE EMENDA PARA FIBRA OPTICA.

- Em complemento ao especificado no item 7.1.3.6

#### 00006213 	Próprio	ADAPT: ORSE (11307) -  EXTENSÃO OPTICA 1 FIBRA.

Execução do serviço:

- Instalado nos racks na Sala dos servidores para conexão entre componentes do rack (switch e DIO).

Materiais:

- Extensão óptica conectorizada em uma das pontas, podendo ser montando com fibra multimodo ou monomodo. Juntamente com a extensão deve ser fornecido o respectivo adaptador óptico.

Observações:

- Fornecido de acordo com as normas - cores laranja (62,5 µm), amarelo (50 µm) e azul (SM);

- Diâmetro externo padrão 2,0 mm e comprimento 2,5 m;

- Disponível nas fibras SM (G.652.B, G.652.D ou G.657.A) e MM (62,5-OM1, 50-OM2, 50-OM3 e 50-OM4); e

- Compatível com os DIOs da família TERALAN.

#### 98302 	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Execução do serviço:

- Instalado nos racks na Sala dos servidores.

Materiais:

- Painel compacto de 1U de altura e 24 posições descarregadas, otimizando o espaço requerido em racks;

- Porta etiquetas em acrílico;

- Guia traseira que permite a fixação individual dos cabos.

Observações:

- Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta;

- Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (ANSI/TIA-569);

- Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma EIA/ECA-310E;

- Todas as posições são numeradas permitindo a identificação das conexões;

- Permita a inserção de ícones coloridos;

- Produto compatível com conectores CAT.5e, CAT.6 e CAT.6A;

- Produto compatível com adaptadores ópticos SC, LC, F e tampa cega;

- Permita escalabilidade no número de portas conforme crescimento da planta do cliente;

- Tipo de conector: RJ-45 U/UTP, adaptadores ópticos SC, LC, F e tampa cega.

#### 00006171 	Próprio	ADAPT: SINAPI (98307) - TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Execução do serviço:

- Para a instalação das tomadas, devem ser utilizadas caixas de montagem em superfície, as quais devem ser fabricadas de material plástico de alto impacto e retardante a chama e proporcionar um encaixe perfeito para as tomadas e tampões.

- A grimpagem da tomada e do patch panel obedecerá ao padrão de pinagem 568A.

Materiais:

- A tomada RJ 45 deverá ser composta por um condulete de PVC cinza com tampa com um furo central onde deve ser instalado o conector.

Observações:

- Os conectores devem possuir a indicação CAT 6 na sua parte frontal indicando que a mesma é de Categoria 5, de acordo com a norma EIA/TIA 568A.

- Os conectores devem exceder os limites estabelecidos nas normas para CAT. 6.

- Em sua parte traseira, devem possuir contatos do tipo IDC (Insulation Displacement Connection - Conexão por Deslocamento do Isolante) e na parte frontal possuir um conector modular de 8 posições do tipo RJ-45 fêmea.

- Os conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45 fêmea devem possuir banho de ouro de pelo menos 40 micro polegadas de ouro nos contatos, sobre uma camada de pelo menos 80 micro polegadas de níquel e cujo número de conexões e reconexões possíveis seja maior ou igual a 200 (duzentos).

- As tomadas devem ser fabricadas de material termoplástico de alto impacto e retardante à chama.

- Referência técnica: Furukawa Conector Gigalan U/UTP ou equivalente técnico.

#### 00006214 	Próprio	ADAPT: ORSE (11307)  - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 04 OU 06 FIBRAS

Execução do serviço:

- Instalado nos racks na Sala dos servidores.

Materiais:

- Bastidor óptico para uso interno e instalação em racks, para cabeamento estruturado de tráfego de voz, dados e imagens. Produto para ser utilizado com fusão e/ou conectorização em campo, utilizando padrão LGX® que permite uma maior modularidade do sistema. Permite ser configurado conforme as necessidades de utilização no cabeamento, gerando economia para o projeto.

Observações:

- Capacidade para até 24 fibras, utilizando emenda por fusão e extensões ópticas;

- Deve possuir sistema para uma melhor ancoragem dos cabos e placa frontal para encaminhamento e proteção dos cordões.

- As áreas de emenda e de adaptadores ópticos, bem como o armazenamento do excesso de fibras, devem ficar internos ao produto;

- Deve apresentar gaveta deslizante que facilita a instalação de acessórios, possuir versatilidade no acesso de cabos ópticos, permitindo quatro acessos traseiros e permitir instalação em racks ou brackets padrão 19’’.

- Deve ser compatível com alinha de acessórios para DIO da família TeraLan e o produto deve ser resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (ANSI/TIA-569).

#### 98297 	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Execução do serviço:

- Para conexão dos patch panels às tomadas RJ-45.

Materiais:

- Cabos coaxiais UTP categoria 6 (Cat 6), de 4 pares trançados, desde a caixa de distribuição até os diversos pontos terminais (caixas de saída) no interior das salas.

Observações:

- Normas a serem observadas: TIA-568-C.2 e seus complementos, ISO/IEC 11801, UL 444, ABNT NBR 14703 e ABNT NBR 14705

- Cabo de Par Trançado Não Blindado (Unshielded Twisted Pair) de 4 pares, 24 AWG, com condutores de cobre rígidos com isolação em polietileno de alta densidade, projetado para atender taxas de transmissão de 350 MHz;

- Capa CM (General Purpose Communication Cable) em PVC de espessura mínima de 0,56mm, resistindo a uma força de tração de pelo menos 400N;

- Cor vermelha;

- Marcação sequencial métrica de 1 em 1 metro;

- Atender a norma ANSI/EIA/TIA-568 A;

- Condutor em fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG, trançados em pares, reunidos dois a dois;

- Quantidade de Pares: 4 pares;

- Isolamento: polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm;

- Capa externa em material não propagante a chama em cumprimento com as diretivas europeias RoHS (RestrictionofHazardousSubstances);

- Padrões de redes suportáveis: a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps; b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps; c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps; f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps; h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps; i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps;

- Resistência de Isolamento: 10000 MΩ.km.

- Referência técnica: Furukawa ou equivalente técnico.

#### 00006215 Próprio	ADAPT CPOS (39.27.020) - CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES

Execução do serviço:

- Para conexão entre os switchs.

Materiais:

- É composto de duas fibras ópticas monomodo no núcleo do cabo, protegidas por dois membros metálicos de tração, o que propõe ao provedor maior segurança quanto a possíveis rompimentos da fibra. Sua construção ainda é composta por uma cordoalha de aço que facilita a ancoragem e a suspensão do cabo. Bobina com 1000 metros.

Observações:

- Cabo de fibras ópticas de acesso.

- Compacto metálico.

- Número de fibras ópticas: 02.

- Classe de atrito: CO (Convencional).

- Classificação do comportamento frente à chama: COG.

- Tipo de fibra óptica: G.657 A2 - BLI/AB.

- Modelo de fibra óptica: SM (monomodo).

- Proteção Anti-UV.

- Cordoalha de aço Membros de tração metálicos.

- Diâmetro do cabo com cordoalha: 5 mm. Diâmetro do cabo sem cordoalha: 3 mm. Diâmetro da cordoalha sem capa: 1 mm. Diâmetro da cordoalha com capa: 2 mm.

- Emendas que deverão ser feitas conforme norma.

## PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO - PCI

### HIDRANTES

#### JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 – SINAPI 92390

Execução do serviço:

- Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo e a fita veda rosca. - A conexão deve ser encaixada no tubo; - As peças são rosqueadas através de chave de grifo até completa vedação.

Critério de Medição:

-Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.

- Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da tubulação).

- As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

Materiais:

- Joelho 90 graus em ferro galvanizado com DN 65 mm (2 1/2"") efetivamente instaladas em redes de alimentação para hidrante.

Produto de Referência: Joelho 90º de ferro galvanizado.

Imagens de Referência:

#### ADAPT SINAPI (92390) - CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Execução do serviço:

- Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo e a fita veda rosca.

- A conexão deve ser encaixada no tubo; - As peças são rosqueadas através de chave de grifo até completa vedação.

Critério de Medição:

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.

- Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da tubulação).

- As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

Materiais:

- Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, DN 65 mm (2 1/2""). - Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcão): para proteção anticorrosiva das roscas. - Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c): para melhor vedação na conexão entre as peças.

Produto de Referência:  Curva 90 graus de ferro galvanizado

Imagens de Referência:

#### LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020Execução do serviço:

Execução do serviço:

- Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo e a fita veda rosca. - A conexão deve ser encaixada no tubo; - As peças são rosqueadas através de chave de grifo até completa vedação

Critério de Medição:

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.

- Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da tubulação).

- As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

Materiais:

Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" ; Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao); Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)

Produto de Referência: Luva de ferro galvanizado.

Imagens de Referência:

#### UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Execução do serviço:

- Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo e a fita veda rosca. - A conexão deve ser encaixada no tubo; - As peças são rosqueadas através de chave de grifo até completa vedação.

Critério de Medição:

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução. - Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da tubulação). - As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

Materiais:

União de ferro galvanizado, com rosca bsp, com assento plano, de 2 ½; Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) ativo; Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao);

Produto de Referência: União de ferro galvanizado, com rosca bsp;

Imagens de Referência:

#### ADAPT SINAPI (92666) - TAMPÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Execução do serviço:

- Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo e a fita veda rosca. - A conexão deve ser encaixada no tubo; - As peças são rosqueadas através de chave de grifo até completa vedação.

Critério de Medição: Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.

- Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da tubulação).

Materiais: Tampão de ferro galvanizado; Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) ativo;

Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao);

Produto de Referência: Tampão de ferro galvanizado

Imagens de Referência:

#### TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Execução do serviço:

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; - Corta-se o comprimento necessário da barra do tubo de aço; - Retiram-se as arestas que ficaram após o corte; - Fixa-se o tubo num torno apropriado, com cuidado para não o deformar; - Em seguida é feita a fabricação dos filetes de rosca no tubo através de rosqueadeira afiada; - Após a rosca atingir o tamanho desejado, passa-se zarcão (anticorrosivo) na região dos filetes do tubo e da conexão; - Para garantir melhor vedação, aplica-se fita veda rosca ou estopa na rosca do tubo; - Fixa-se o tubo no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação não estão contemplados nesta composição); - As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

Critério de Medição:

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.

- Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da tubulação).

- As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tubulações; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

Materiais: Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 ½”); Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) ativo; Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao);

Produto de Referência: Tubo de aço galvanizado com costura;

Imagens de Referência:

#### TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020Execução do serviço:

Execução do serviço:

- Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo e a fita veda rosca. - A conexão deve ser encaixada no tubo; - As peças são rosqueadas através de chave de grifo até completa vedação.

Critério de Medição:

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução. - Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da tubulação). - As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço

Materiais:

Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2""), instalado em rede de alimentação para hidrante; Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c);  Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)

Produto de Referência; Tê, em ferro galvanizado;

Imagens de Referência:

### SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO

#### ADAPT (CPOS_REG_CUB_RJ 04/22;50.05.170) - ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA próprio 00006018

Execução do serviço:

A ligação do acionador deve ser feita de acordo com o manual da central de alarme de incêndio e todas as conexões devem ser estanhadas e isoladas. Sua fixação é de sobrepor em parede através de seus furos traseiros, por meio de parafusos e buchas; Parafusos zincados com rosca soberba, sextavado (φ 5/16” x 25 mm) e buchas de nylon φ 6 mm; verificar as normas vigentes que regem este tipo de instalação. Qualquer dúvida, verificar junto a Corporação dos Bombeiros da cidade que dispõe destas informações.

Critério de Medição: Un.

Materiais:  A CXL vem com plástico rearmável e vidro de quebrar como standard, e LED integrado; Parafuso - 8mm com bucha plástica;

Produto de Referência: Acionador manual tipo quebra vidro;

Imagens de Referência:

#### ADAPT ORSE (12136) - CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL 12Vcc 01 LAÇO 120 PONTOS próprio 00006042

Execução do serviço:

Conecta-se a um laço para endereçar até 250 dispositivos; Os detectores e acionadores manuais são endereçados com apenas dois fios; Disponibiliza o laço em Classe A ou Classe B para o sistema; O endereçamento e configuração via software são de fácil navegação e operação; Pode interligar com sistemas convencionais através do módulo de entrada, (Muito utilizado em Shoppings Centers); Consegue realizar diversas automações através do módulo de controle ou da saída rele NA/NF.

Critério de Medição:  Un.

Materiais:  Central de Alarme e Detecção; Detectores; Acionadores Manuais; Sinalizadores; Módulos de entrada e saída.

Produto de Referência: Central de alarme endereçável;

Imagens de Referência:

#### ADAPT  ORSE (11824) - SIRENE CORNETA 24Vcc 110db próprio 00006043

Execução do serviço:  Instalar as saídas ( + e -) da sirene indo para o relê, pino esquerdo e direito sucessivamente. O fio negativo que vem da sirene, ligado no negativo da placa/ bateria. O positivo da sirene está ligado no pino central do relê.

Critério de Medição: Un.

Materiais: Sirene corneta 24v - 120 decibéis. descrição: sirene eletrônica industrial tipo corneta, potência sonora: 120db, alimentação:24v

Produto de Referência: Sirene corneta 24v - 110 db.

Imagens de Referência:

## INSTALAÇÕES MECÂNICAS

### NORMAS E DOCUMENTOS UTILIZADOS

Deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e a legislação vigente dos órgãos de administração pública competentes serão consideradas como elementos de referência para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

Onde estas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais reconhecidos como referência técnica, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compõem o sistema.

Em particular deverão ser observadas as seguintes normas/instruções técnicas:

- ABNT – NBR 16401:2008 – Instalações Centrais de Ar Condicionado para Conforto – Parâmetros Básicos de Projeto;

- ABNT – NBR 5410:2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

- NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade).

- Resolução 176 de 24/10/2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

- Resolução 009 de 16/01/2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

- ARI – Air Conditioning and Refrigeration Institute;

- ASHRAE – American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers;

- ASME – American Society of  Mechanical Engineers;

- DIN- Deutsche Insdustrie Normen;

- NEC – National Electrical Code;

- SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Association;

Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, CREA e concessionárias locais de serviços públicos, prevalecerá a prescrição contida nas normas desses órgãos.

### DEFINIÇÃO DOS SISTEMAS

- Sistemas de ar condicionado

A instalação do sistema de ar condicionado visa absorver a dissipação térmica dos equipamentos, iluminação, insolação e das pessoas, atendendo às exigências de conforto térmico dos ocupantes e necessidades especiais dos equipamentos (quando for o caso), bem como garantir a qualidade do ar no interior dos ambientes.

O sistema será do tipo expansão direta com utilização de equipamentos do tipo Split individual com tecnologia inverter, conforme citado no item anterior.

Nos ambientes a serem condicionados serão instaladas unidades evaporadoras individuais, com capacidade compatível com o cálculo de carga térmica.

Em shafts apropriados serão instaladas as tubulações frigorígenas que interligarão as unidades evaporadoras às unidades condensadoras que serão instaladas na cobertura.

- Sistemas de ar exterior

O ar exterior será distribuído pelas salas por meio de dutos e grelhas de insuflamento, utilizando ventiladores em linha com caixa de filtros fixados a laje e instalados no entreforro em locais de fácil acesso de modo a permitir a manutenção. A exaustão se dará de maneira natural pelas frestas ou grelhas localizadas nas portas.

- Ventilação mecânica de ambientes

Os ambientes não atendidos por ventilação natural serão tratados com ventilação mecânica.

O sistema será composto por ventiladores exaustores em linha, dutos e grelhas de extração do ar. Os ventiladores serão fixados a laje, instalados em locais de fácil acesso de modo a permitir a manutenção.

- Área técnica

Nas lajes técnias serão instaladas as condensadoras dos ar condicionados. Nestes locais terão pontos de dreno para condensado, pontos de água para limpeza e ralo.

No interior da edificação serão instalados os quadros elétricos de alimentação, comando e controle dos equipamentos.

A partir destes quadros elétricos serão lançadas as infra-estruturas para alimentação e comando dos equipamentos.

### DADOS DO PROJETO

#### PREMISSAS DE PROJETO

Para estimativa da carga térmica e sistema de exaustão da cozinha serão consideradas as características físicas da edificação e layout estabelecidos no projeto de arquitetura.

CONDIÇÕES EXTERNAS

- Temperatura de bulbo seco		32,7ºC

- Temperatura de bulbo úmido		26,2ºC

CONDIÇÕES INTERNAS

- Ambientes de trabalho

- Temperatura de bulbo seco				22ºC	± 2,0º C

- Umidade Relativa (sem controle)	         			50%	(sem controle)

- Nível de filtragem conforme ABNT	          		G4 (equipamentos cassete)

- Taxa de renovação de ar externo/filtragem		 27 m3/h/pessoa

- Salas de informática e de utilidades afins

- Temperatura de bulbo seco				22ºC	± 2,0º C

- Umidade Relativa (com controle)				50%	± 5,0 %

- Nível de filtragem conforme ABNT			F5

- Taxa de renovação de ar externo/filtragem		1 ren/hora

- Auditórios, restaurantes de afins

- Temperatura de bulbo seco				22ºC	± 2,0º C

- Umidade Relativa (sem controle)				60%	(sem controle)

- Nível de filtragem conforme ABNT			F5

- Taxa de renovação de ar externo/filtragem		17 m3/h/pessoa

#### CARGAS TÉRMICAS

Para do desenvolvimento do projeto de ar condicionado serão utilizados os parâmetros demonstrados abaixo.

ILUMINAÇÃO

- Parâmetros conforme NBR16401-1/2008.

- Áreas destinadas a Auditórios, salas de equipamentos e afins		10 W/m2

- Áreas de trabalho e afins							16 W/m2

- Áreas de dormitório							9 W/m2

- Áreas de depósitos e afins							2 W/m2

EQUIPAMENTOS

- CPD							A DEFINIR

- Áreas de Trabalho e afins				10,7 W/m2

- Alojamentos, apoio e afins		          		5,4 W/m2

- Impressoras						215 W/und

- Projetor						300 W/und

- TV						         	120 W/und

- Refrigerador					2630 W/und

- Microondas						690 W/und

PESSOAS

- Auditórios e Salas de Conferências (Pessoas sentadas em descanso)

- Carga sensível			65 W/pessoa

- Carga latente			23 W/pessoa

- Demais Áreas (Pessoas em trabalho leve)

- Carga sensível			71 W/pessoa

- Carga latente			42 W/pessoa

OCUPAÇÃO

As ocupações levaram em consideração a ocupação padrão estipulado na tabela 1 da NBR16401-3/2008, na ASHRAE 62.1/2007 e no projeto arquitetônico, levando em consideração a maior ocupação, conforme anexo I – cálculo de ocupação e taxa de renovação de ar.

- Áreas de Auditórios e afins 		150 pessoas/100m2

- Áreas de Trabalho e afins			11 pessoas/100m2

- Alojamentos e afins			10 pessoas/100m2

- Salas de reunião e afins			50 pessoas/100m2

- Guarita e afins				15 pessoas/100m2

- Salas multiuso e afins			100 pessoas/100m2

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA EDIFICAÇÃO

Para estimativa da carga térmica serão consideradas as características físicas estabelecidas no projeto de arquitetura da edificação.

#### PREMISSAS DE PROJETO PARA SISTEMAS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

Para do desenvolvimento do projeto dos sistemas de ventilação mecânica (conforme ASHRAE 62.1:20070) serão utilizados os seguintes parâmetros:

- Sanitários: 25 l/s por bacia sanitária ou mictório;

- Copas e depósitos de material de limpeza: 1,5 l/(s.m2);

### RESUMO TÉCNICO DO SISTEMA

Sistema de ar condicionado

Com base nas premissas apresentadas no item 5 obteve-se a seguinte carga térmica para os ambientes:

| Resumo Carga Térmica - (BTU/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pav. | Ambiente | Tipo | Condução | Insolação | Ocupação | Ilumin. | Equipam. | Ar Ext. | Total |  |
| Térreo | Aloj. Fem Ten/Sgt | S | 6.796 | 1.394 | 1.200 | 1.393 | 2.307 | 1.659 | 15.828 | 19.730 |
|  |  | L | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 3.053 | 3.902 |  |
| Térreo | Aloj Masculino | S | 7.308 | 1.499 | 1.291 | 1.498 | 2.481 | 1.784 | 17.020 | 21.216 |
|  |  | L | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 3.283 | 4.196 |  |
| Térreo | Descanso terc Masc. | S | 3.493 | 716 | 617 | 716 | 1.186 | 852 | 8.134 | 10.140 |
|  |  | L | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 1.569 | 2.006 |  |
| Térreo | Escritório | S | 3.712 | 761 | 656 | 761 | 1.260 | 906 | 8.645 | 10.776 |
|  |  | L | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 1.668 | 2.131 |  |
| Térreo | Suíte 6 | S | 6.153 | 1.262 | 1.087 | 1.261 | 2.089 | 1.502 | 14.331 | 17.864 |
|  |  | L | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 2.765 | 3.533 |  |
| Térreo | Suíte 4 | S | 6.153 | 1.262 | 1.087 | 1.261 | 2.089 | 1.502 | 14.331 | 17.864 |
|  |  | L | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 2.765 | 3.533 |  |
| Térreo | Suíte 2 | S | 6.153 | 1.262 | 1.087 | 1.261 | 2.089 | 1.502 | 14.331 | 17.864 |
|  |  | L | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 2.765 | 3.533 |  |
| 1º Pav | Suíte General 1 | S | 5.473 | 1.123 | 967 | 1.122 | 1.858 | 1.336 | 12.746 | 15.888 |
|  |  | L | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 2.459 | 3.142 |  |
| 1º Pav | Sala General 2 | S | 6.053 | 1.242 | 1.069 | 1.241 | 2.055 | 1.477 | 14.097 | 17.573 |
|  |  | L | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 2.720 | 3.476 |  |
| 1º Pav | Suíte 8 | S | 5.872 | 1.205 | 1.037 | 1.203 | 1.993 | 1.433 | 13.676 | 17.048 |
|  |  | L | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 2.638 | 3.372 |  |
| 1º Pav | Suíte 10 | S | 5.913 | 1.213 | 1.045 | 1.212 | 2.007 | 1.443 | 13.772 | 17.168 |
|  |  | L | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 2.657 | 3.396 |  |
| 1º Pav | Chefia | S | 5.225 | 1.072 | 923 | 1.071 | 1.774 | 1.275 | 12.170 | 15.170 |
|  |  | L | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | 2.348 | 3.000 |  |
| 1º Pav | Alojamento | S | 3.850 | 790 | 680 | 789 | 1.307 | 940 | 8.966 | 11.176 |
|  |  | L | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 1.730 | 2.210 |  |
| 1º Pav | Suite 24 | S | 6.102 | 1.252 | 1.078 | 1.251 | 2.071 | 1.489 | 14.211 | 17.715 |
|  |  | L | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 2.742 | 3.504 |  |
| 1º Pav | Aloj Masc Cap/Sgt | S | 7.250 | 1.487 | 1.281 | 1.486 | 2.461 | 1.769 | 16.885 | 21.048 |
|  |  | L | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 3.257 | 4.163 |  |
| 1º Pav | Descanso terc fem | S | 3.282 | 673 | 580 | 673 | 1.114 | 801 | 7.643 | 9.528 |
|  |  | L | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 1.475 | 1.885 |  |
| 1º Pav | Refeitório | S | 87.953 | 18.042 | 15.536 | 18.026 | 29.857 | 21.466 | 204.837 | 255.340 |
|  |  | L | 0 | 0 | 9.988 | 0 | 0 | 39.517 | 50.503 |  |
| 1º Pav | Suíte 7 | S | 6.107 | 1.253 | 1.079 | 1.252 | 2.073 | 1.490 | 14.222 | 17.728 |
|  |  | L | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 2.744 | 3.506 |  |
| 1º Pav | Suíte 5 | S | 6.107 | 1.253 | 1.079 | 1.252 | 2.073 | 1.490 | 14.222 | 17.728 |
|  |  | L | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 2.744 | 3.506 |  |
| 1º Pav | Suíte 3 | S | 6.107 | 1.253 | 1.079 | 1.252 | 2.073 | 1.490 | 14.222 | 17.728 |
|  |  | L | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 2.744 | 3.506 |  |
| 1º Pav | Suíte 1 PCD | S | 5.991 | 1.229 | 1.058 | 1.228 | 2.034 | 1.462 | 13.952 | 17.392 |
|  |  | L | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 2.692 | 3.440 |  |
| 1º Pav | Sala General 1 | S | 6.053 | 1.242 | 1.069 | 1.241 | 2.055 | 1.477 | 14.097 | 17.573 |
|  |  | L | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 2.720 | 3.476 |  |
| 1º Pav | Suíte General 2 | S | 5.701 | 1.170 | 1.007 | 1.168 | 1.935 | 1.391 | 13.278 | 16.552 |
|  |  | L | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 2.562 | 3.274 |  |
| 1º Pav | Suíte 9 | S | 5.872 | 1.205 | 1.037 | 1.203 | 1.993 | 1.433 | 13.676 | 17.048 |
|  |  | L | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 2.638 | 3.372 |  |
| 2º Pav | Gestão | S | 14.009 | 2.874 | 2.475 | 2.871 | 4.756 | 3.419 | 32.626 | 40.670 |
|  |  | L | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 6.294 | 8.044 |  |
| 2º Pav | Descanso recepção | S | 3.522 | 722 | 622 | 722 | 1.196 | 860 | 8.202 | 10.224 |
|  |  | L | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1.582 | 2.022 |  |
| 2º Pav | Suite 23 | S | 5.947 | 1.220 | 1.050 | 1.219 | 2.019 | 1.451 | 13.849 | 17.264 |
|  |  | L | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 2.672 | 3.415 |  |

A partir da carga térmica, foram selecionados os seguintes equipamentos de ar condicionado tipo Split Inverter para atender aos ambientes:

| Equipamentos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pav. | Ambiente | Quantidade | Capacidade (BTU/h) | Tipo / Modelo |
| Térreo | Alojamento Fem Ten/Sgt | 1 | Hi Wall | 24000 |
| Térreo | Alojamento Masculino Cap/Sgt | 1 | Hi Wall | 24000 |
| Térreo | Alojamento Masculino | 1 | Hi Wall | 24000 |
| Térreo | Descanso terceirizados feminino | 1 | Hi Wall | 12000 |
| Térreo | Descanso terceirizados masculino | 1 | Hi Wall | 12000 |
| Térreo | Refeitório | 5 | Piso Teto | 60000 |
| Térreo | Escritório | 1 | Hi Wall | 12000 |
| 1º Pav. | Suíte 7 | 1 | Hi Wall | 18000 |
| 1º Pav. | Suíte 6 | 1 | Hi Wall | 18000 |
| 1º Pav. | Suíte 5 | 1 | Hi Wall | 18000 |
| 1º Pav. | Suíte 4 | 1 | Hi Wall | 18000 |
| 1º Pav. | Suíte 3 | 1 | Hi Wall | 18000 |
| 1º Pav. | Suíte 2 | 1 | Hi Wall | 18000 |
| 1º Pav. | Suíte 1 PCD | 1 | Hi Wall | 18000 |
| 1º Pav. | Suíte General 1 | 1 | Hi Wall | 18000 |
| 1º Pav. | Sala General 1 | 1 | Hi Wall | 18000 |
| 1º Pav. | Sala General 2 | 1 | Hi Wall | 18000 |
| 1º Pav. | Suíte General 2 | 1 | Hi Wall | 18000 |
| 1º Pav. | Suíte 8 | 1 | Hi Wall | 18000 |
| 1º Pav. | Suíte 9 | 1 | Hi Wall | 18000 |
| 1º Pav. | Suíte 10 | 1 | Hi Wall | 18000 |
| 1º Pav. | Gestão | 2 | Hi Wall | 24000 |
| 1º Pav. | Chefia | 1 | Hi Wall | 18000 |
| 1º Pav. | Descanso recepção | 1 | Hi Wall | 12000 |
| 2º Pav. | Alojamento | 1 | Hi Wall | 12000 |
| 2º Pav. | Suite 23 | 1 | Hi Wall | 18000 |
| 2º Pav. | Suite 24 | 1 | Hi Wall | 18000 |

Ventilação mecânica de renovação de ar

A renovação de ar dos ambientes de trabalho climatizados serão por meio de ventiladores com caixa de filtros instalados no entreforro, em locais de fácil acesso de modo a permitir a manutenção.

| AR EXTERIOR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pav. | Ambiente | Vazão total por ambiente (m³/h) | Qnt Ventiladores | Vazão total por ventilador (m³/h) | Modelo |
| Térreo | Alojamento Fem Ten/Sgt | 81 | 1 | 351 | Maxx 150 + Filbox Quad 150 (G4+M5) / Sicflux |
| Térreo | Alojamento Masculino Cap/Sgt | 81 |  |  |  |
| Térreo | Alojamento Masculino | 81 |  |  |  |
| Térreo | Descanso terceirizados feminino | 54 |  |  |  |
| Térreo | Descanso terceirizados masculino | 54 |  |  |  |
| Térreo | Refeitório | 2916 | 1 | 1458 | GFR 230 m com Filtro G4/M5 / Sicflux |
| Térreo | Escritório | 27 | 1 | 1485 | GFR 230 m com Filtro G4/M5 / Sicflux |
| 1º Pav. | Gestão | 216 | 1 | 324 | Maxx 150 + Filbox Quad 150 (G4+M5) / Sicflux |
| 1º Pav. | Chefia | 81 |  |  |  |
| 1º Pav. | Descanso recepção | 27 |  |  |  |

Ventilação mecânica de exaustão de ar

A exastão de ar dos ambientes serão por meio de ventiladores instalados no entreforro, em locais de fácil acesso de modo a permitir a manutenção.

| Exaustão |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pav. | Ambiente | Vazão total por ambiente (m³/h) | Qnt Vent. | Vazão total por ventilador (m³/h) | Modelo |
| Térreo | Banheiro Masculino Tercerizado | 90,0 | 1 | 540,0 | Maxx 150 |
| Térreo | Banheiro Feminino Tercerizado | 90,0 |  |  |  |
| Térreo | Banheiro Masculino Alojamento Cap/Sgt | 180,0 |  |  |  |
| Térreo | Banheiro Masculino Alojamento | 180,0 |  |  |  |
| 1º Pav. | Banheiro Suíte 7 | 140,4 | 1 | 2075,4 | BBS 355 / Berliner Luft |
| 1º Pav. | Banheiro Suíte 6 | 151,2 |  |  |  |
| 1º Pav. | Banheiro Suíte 5 | 140,4 |  |  |  |
| 1º Pav. | Banheiro Suíte 4 | 151,2 |  |  |  |
| 1º Pav. | Banheiro Suíte 3 | 140,4 |  |  |  |
| 1º Pav. | Banheiro Suíte 2 | 140,4 |  |  |  |
| 1º Pav. | Banheiro Suíte 1 PCD | 156,3 |  |  |  |
| 1º Pav. | Banheiro Suíte General 1 | 216,8 |  |  |  |
| 1º Pav. | Banheiro Suíte General 2 | 226,3 |  |  |  |
| 1º Pav. | Banheiro Suíte 8 | 140,4 |  |  |  |
| 1º Pav. | Banheiro Suíte 9 | 151,2 |  |  |  |
| 1º Pav. | Banheiro Suíte 10 | 140,4 |  |  |  |
| 1º Pav. | Banheiro gestão | 90,0 |  |  |  |
| 1º Pav. | Banheiro depósito | 90,0 |  |  |  |
| 2º Pav. | Banheiro Suite 23 | 143,1 | 1 | 143,1 | INLINE 170 |
| 2º Pav. | Banheiro Suite 24 | 143,1 | 1 | 143,1 | INLINE 170 |

## AR CONDICIONADO e VENTILAÇÃO MECÂNICA

A Contratada deverá executar as instalações conforme projetos fornecidos. Todos os materiais utilizados devem ser novos, de boa qualidade, livre de falhas e em conformidade com estas especificações técnicas. Antes da aquisição de todo o material necessário, recomenda-se a aprovação de amostras com a Fiscalização.

A instalação do sistema de ar condicionado visa absorver a dissipação térmica dos equipamentos, iluminação, insolação e das pessoas, atendendo às exigências de conforto térmico dos ocupantes e necessidades especiais dos equipamentos (quando for o caso), bem como garantir a qualidade do ar no interior dos ambientes. A instalação deste sistema de ar condicionado terá por finalidade proporcionar condições de conforto térmico durante o ano todo, com controle individual de temperatura.

O sistema será do tipo expansão direta com utilização de equipamentos do tipo Split com tecnologia inverter. Nos ambientes a serem condicionados serão instaladas unidades evaporadoras individuais, com capacidade compatível com o cálculo de carga térmica.

O sistema de renovação de ar e ventilação da cozinha será por meio de dutos e grelhas, utilizando caixa de ventilação instaladas na laje e em locais de fácil acesso de modo a permitir a manutenção.

No interior da edificação serão instalados os quadros elétricos de alimentação dos equipamentos. A partir destes quadros elétricos serão lançadas as infraestruturas para alimentação e comando dos equipamentos.

As especificações de cabos, conectores, eletrodutos, dentre outros materiais necessários para a alimentação e monitoração, deverão seguir o especificado no memorial de especificações de instalações elétricas.

### REDE DE DUTOS

Antes da montagem, todos os dutos serão inspecionados, verificando as dimensões, materiais e demais requisitos do projeto. Os dutos serão instalados em perfeito alinhamento e de forma correta sob o ponto de vista mecânico, obedecendo ao traçado indicado no projeto.

Cada elemento de duto deverá ser suspenso ou suportado, de maneira independente e diretamente à estrutura mais próxima, sem conexão com os outros elementos já sustentados. Nenhum outro tipo de dispositivo ou parte de outras instalações poderá ser fixado aos dutos e seus suportes.

A sustentação ou apoio dos dutos e o espaçamento entre suportes seguirão as normas e regulamentos citados. Os suportes serão fabricados conforme as prescrições da especificação de materiais e sua fixação à edificação far-se-á por fixadores aplicados a revólver ou pistola ou com buchas. Os dutos externos serão protegidos contra a oxidação.

Os dutos não devem ter contato com paredes. Assim, onde houver passagem de dutos através de paredes, deverão ser feitos os reenquadramentos internos das aberturas com madeira de lei e os dutos deverão estar isolados do quadro de madeira através de vedação por um elastômero.

Ao final de cada jornada de trabalho ou quando solicitado pela fiscalização, serão colocados tampões em todas as aberturas expostas de dutos para protegê-los.

#### DUTOS CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Materiais:

- Dutos de ar confeccionados em chapa de aço galvanizado, com as espessuras indicadas na NBR-16401.

Figura 1 – Dutos em chapa galvanizada sem isolamento

#### DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO

Os dutos flexíveis devem ser fabricados com laminado de poliéster com alumínio e espiral de arame de aço cobreado, anticorrivo e indeformável. Suas propriedades dimensionais e
mecânicas devem obedecer à EN 13180.

Figura 2 – Duto flexível

### INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO

A Contratada deverá executar as instalações conforme projetos fornecidos. Todos os materiais utilizados devem ser novos, de boa qualidade, livre de falhas e em conformidade com estas especificações técnicas. Antes da aquisição de todo o material necessário, recomenda-se a aprovação de amostras com a Fiscalização.

A instalação do sistema de ar condicionado visa absorver a dissipação térmica dos equipamentos, iluminação, insolação e das pessoas, atendendo às exigências de conforto térmico dos ocupantes e necessidades especiais dos equipamentos (quando for o caso), bem como garantir a qualidade do ar no interior dos ambientes. A instalação deste sistema de ar condicionado terá por finalidade proporcionar condições de conforto térmico durante o ano todo, com controle individual de temperatura.

O sistema será do tipo expansão direta com utilização de equipamentos do tipo Split individual com tecnologia inverter.  Nos ambientes a serem condicionados serão instaladas unidades evaporadoras individuais, com capacidade compatível com o cálculo de carga térmica.

O sistema de renovação de ar será por meio de dutos e grelhas, utilizando ventiladores em linha fixados a laje e instalados em locais de fácil acesso de modo a permitir a manutenção.

No interior da edificação serão instalados os quadros elétricos de alimentação dos equipamentos. A partir destes quadros elétricos serão lançadas as infraestruturas para alimentação e comando dos equipamentos.

Toda a infraestrutura será executada pela empresa contratada, enquanto a instalação e aquisição dos equipamentos de ar-condicionado (evaporadoras e condensadoras) serão de responsabilidade da OM.

As especificações de cabos, conectores, eletrodutos, dentre outros materiais necessários para a alimentação e monitoração, deverão seguir o especificado no memorial de especificações de instalações elétricas.

#### AR CONDICIONADO SPLIT

Unidades Evaporadoras

O gabinete das unidades evaporadoras será metálico com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou em plástico ABS de alto impacto. Deverá ser fornecido com dispositivo de insuflação de ar com aletas reguláveis e filtros de ar antibacteriano removível, com classe de filtragem G3 (ABNT).

Deverá ser fornecido controle remoto sem fio individual, termostato digital, e apresentar selo PROCEL “A”, tecnologia Inverter.

Os tipos de unidades a serem instaladas nos ambientes são:

a) Evaporadora Split Hi-wall:

Figura 3 – Unidade evaporadora split hi-wall

b) Evaporadora Split Piso-Teto:

Figura 4 – Unidade evaporadora split Piso-Teto

Unidades Condensadoras

O gabinete da unidade condensadora será metálico com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou gabinete em plástico ABS de alto impacto, próprios para instalação ao tempo.

As unidades condensadoras do sistema de ar condicionado tipo Split deverão ter compressor com tecnologia inverter com condensação a ar. Trocador de calor feito com tubos de cobre e aletas de alumínio revestidas com uma camada de resina acrílica e uma segunda camada de revestimento hidrofílico, gerando aumento da resistência a corrosão. Nível de ruído de até 53 dB.

Figura 5 – Unidade condensadora Split

#### REDE FRIGORÍGENA

#### Tubulação de cobre

Deverá ser constituída de tubos de cobre sem costura, em bitolas e paredes conforme especificação do fabricante, de modo a garantir a aplicação das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execução do trajeto mais adequado.

O dimensionamento da tubulação deverá ser feito levando em conta a perda de carga, em função da distância entre os evaporadores e conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento especificado.

Deverá ter o máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante.

Todas as conexões entre: tubos de cobre, acessórios e derivações deverão ser executados com solda, pressurizada com nitrogênio para evitar a oxidação interna. Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio à pressão de 600 psiG por um período mínimo de 24 horas e máximo de 36 horas.

Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados a cada 1,5m.

Para o preenchimento de gás refrigerante, deverá ser feito um vácuo em toda a tubulação até um nível de pressão negativa inferior ou igual a 500 m.

Materiais:

- Tubos de cobre sem costura, em bitolas e paredes conforme especificação do fabricante.

Figura 6 – Tubulação de Cobre

#### ISOLAMENTO TÉRMICO PARA TUBULAÇÃO DE COBRE

As linhas de refrigerante deverão ser isoladas termicamente. Consultar sempre o fabricante do isolamento para descobrir a espessura mínima do isolamento em função das condições termo higrométricas do local e do fluido refrigerante a ser isolado em questão.

Materiais:

- Isolamento em polietileno expandido blindado para tubulação de cobre dos sistemas Split.

- O isolamento térmico deverá ser executado em polietileno de baixa densidade expandido, revestida com filme em polietileno aditivado. Com estrutura celular fechada, devendo ser protegido com fita PVC quando exposto às intempéries como sol e chuva.

Figura 7 – Isolamento térmico para tubulação de cobre Split

#### Fita aluminizada adesiva

O isolamento das linhas de refrigerante deverão ser unidos com fita adesiva aluminizada.

Materiais:

- Fita aluminizada adesiva, utilizada em instalações de rede frigorígenas.

Figura 8 – Fita aluminizada

#### Fita em PVC branca

As linhas de refrigerante após serem isoladas termicamente deverão ser revestidas com fita PVC com objetivo de proteção mecânica e proteção às intempéries quando exposta ao sol e chuva, além de proporcionar uma estética mais agradável na hora do acabamento.

Materiais:

- Fita PVC branca auto-aderente não adesiva, utilizada em acabamento de instalações de ar condicionado. Com objetivo de proteção mecânica e proteção às intempéries quando exposta ao sol e chuva, além de proporcionar uma estética mais agradável na hora do acabamento.

Figura 9 – Fita em PVC branca

#### CABO PP

As interligações elétricas entre as unidades evaporadoras e suas respectivas unidades condensadoras deverão ser realizadas através de cabo PP.

Materiais:

- Cabo PP de 5 vias, com 2,5mm². Condutor: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 4 atendendo a norma NBR NM 280; Isolação: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B); Cobertura: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2.

Figura 10 – Cabo de comunicação entre evaporadora e condensadora

#### FLUIDO REFRIGERANTE

As interligações elétricas entre as unidades evaporadoras e suas respectivas unidades condensadoras deverão ser realizadas através de cabo PP.

Materiais:

- Fluido refrigerante, R410-A, conforme especificação do fabricante dos equipamentos.

Figura 11 – Fluido refrigerante

### EQUIPAMENTOS MECANICOS

#### EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO

Os aparelhos a serem instalados no sistema deverão ser compatíveis com a carga térmica dos respectivos ambientes. As unidades evaporadoras e condensadoras deverão ser instaladas nos locais indicados em projeto.

Cada equipamento deverá possuir uma placa contendo todas as informações necessárias à sua perfeita identificação (fabricante, capacidade, dados do motor, etc.). As placas de identificação deverão ser feitas de aço inoxidável, com dizeres em língua portuguesa gravados em baixo relevo. A Contratante reserva-se o direito de solicitar a inclusão de informações complementares nas placas de identificação.

#### VENTILADORES

Cada equipamento deverá possuir uma placa contendo todas as informações necessárias à sua perfeita identificação (fabricante, capacidade, dados do motor, etc.). As placas de identificação deverão ser feitas de aço inoxidável, com dizeres em língua portuguesa gravados em baixo relevo. A Contratante reserva-se o direito de solicitar a inclusão de informações complementares nas placas de identificação.

Materiais:

- Ventilador Centrifugo Sirocco, Modelo de referência: BBS 355, fabricante: Berliner Luft (ou equivalente técnico).

Figura 12 – Ventilador com rotor de pás múltiplas curvadas para frente.

- Mini Ventilador, instalados ao longo de tubulações longas, oferecendo um reforço de linha com alta pressão e alta vazão de ar. Utilizado para renovação de ar dos ambientes com exaustão mecânica. Modelo de referência: Maxx, Fabricante: Sicflux (ou equivalente técnico).

Figura 13 – Mini exaustor

- Mini Ventilador, instalados ao longo de tubulações longas, oferecendo um reforço de linha com alta pressão e alta vazão de ar. Utilizado para renovação de ar dos ambientes com exaustão mecânica. Modelo de referência: INLINE, Fabricante: Sicflux (ou equivalente técnico).

Figura 14 – Mini exaustor

- Caixa de Ventilação com filtros G4/M5, modelo: GFR 230M, fabricante: Sicflux (ou equivalente técnico).

Figura 15 – Caixa de Ventilação com filtros G4/M5.

- Caixa de filtro, com filtro G4/M5, modelo: Filboxquad 100, fabricante: Sicflux(ou equivalente técnico).

Figura 16 – Caixa de filtro

# PAREDES E PAINEIS

## VERGA E CONTRA VERGA

### SINAPI 93189 - VERGA  MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA portas COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

Execução do serviço:

Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto; Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça; Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; Concretar as vergas; Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas.

Materiais:

Concreto  FCK = 20 Mpa. Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de6.3 mm. Espaçador / distanciador em plástico. Forma para viga com madeira serrada E= 25 mm – AF_12/2015. Desmoldante protetor para forma de madeira, de base oleosa emulsionada em água. Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5 cm não aparelhada.

Critérios de medição:

Utilizar a extensão, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para janelas com até 1,50 m de vão.

Informações Complementares:

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução; Para o cálculo de consumos, considerou-se uma janela com 1,2 m de vão e transpasse de 15 cm para cada lado; Foi considerada perda de concreto; Foi considerada perda nula para as barras de aço.

Imagem de referência:

### SINAPI 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

Execução do serviço:

Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto; Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça; Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; Concretar as vergas; Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas.

Materiais:

Concreto  FCK = 20 Mpa. Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de6.3 mm. Espaçador / distanciador em plástico. Forma para viga com madeira serrada E= 25 mm – AF_12/2015. Desmoldante protetor para forma de madeira, de base oleosa emulsionada em água. Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5 cm não aparelhada.

Critérios de medição:

Utilizar a extensão, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para janelas com até 1,50 m de vão.

Informações Complementares:

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução; Para o cálculo de consumos, considerou-se uma janela com 1,2 m de vão e transpasse de 15 cm para cada lado; Foi considerada perda de concreto; Foi considerada perda nula para as barras de aço.

Imagem de referência:

### SINAPI 93197 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

Vide item anterior.

Imagem de referência:

## PAREDES EM ALVENARIA

### SINAPI 103332 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Execução do serviço:

Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do projeto e fixálos com uso de resina epóxi; - Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; - Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; - Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria.

Materiais:

Bloco cerâmico / tijolo vazado para alvenaria de vedação, 8 furos na horizontal, de 9 x 19 x 19 cm. Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D= 1,20 a 1,70 mm, malha 15 x 15 mm, 50 x 7,5 cm. Pino de aço com furo, haste = 27 mm (ação direto).

Argamassa traço 1:2:8 (ci, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 L, AF_08/2019.

Critérios de medição:

Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. Todos os vãos (portas e janelas) deverão ser descontados.

Informações Complementares:

- Esta composição foi calculada para a situação específica de área característica maior ou igual a 6m², com presença de vãos. Porém, por ter seu custo representativo, foi considerada válida para as outras situações (área menor que 6 m² sem vãos, área menor que 6m² com vãos e área maior ou igual a 6m² sem vãos); - Considerou-se, para o cálculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as juntas de assentamento e aplicação com bisnaga ou palheta. Para aplicação com colher de pedreiro, multiplicar o valor indicado por 1,76.

Imagem de referência:

### FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 sinapi 93201

Execução do serviço:

Assentar os tijolos maciços na diagonal, preenchendo todas as juntas com argamassa especificada pelo projetista.

Materiais:

Tijolo cerâmico maciço de 5 x 10 x 20 cm; argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme composições auxiliares de argamassa.

Critérios de medição:

Utilizar o metro linear de parede elevada.

Informações Complementares:

Não se aplica.

Imagem de referência:

## DIVISÓRIA

### DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 - SINAPI 102253.

Execução do serviço:

Medir e cortar as placas, se necessário; Marcar na parede a posição da abertura; Fazer abertura na parede para a fixação das placas com serra circular e talhadeira; Posicionar (sem fixar) a placa na parede; Marcar no piso a abertura; Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira; Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a divisória; Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte; Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira; Aplicar o adesivo plástico para fixação da testeira na placa; Aplicar a argamassa na abertura do piso e fixar testeira; Retirar o excesso de argamassa e adesivo.

Materiais:

Divisória em granito, com duas faces polidas, tipo andorinha/ quartzo/ castelo/ corumbá ou outros equivalentes da região, espessura 3,0 cm; Argamassa colante tipo AC III E; Adesivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente, pastoso (tixotropico).

Critérios de medição:

Utilizar a área total de divisória, em m2, instalada.

Informações Complementares:

Não se aplica.

Imagem de referência:

# IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS

## PAVIMENTOS TIPO

### IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 sinapi 98556

Execução do serviço:

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes. Adicionar aos poucos o componente A (líquido) ao b (pó), fornecidos já pré-dosados e homogeneizar, preferencialmente, com misturador de baixa rotação durante 3 minutos ou manualmente por 5 minutos. Umedecer a superfície com água antes da aplicação da primeira demão. Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de pleos macios, trincha ou brocha. Aguradar de 3 a 6 horas, de acordo com as condições do ambiente, até a primeira demão ter indurecido ou secado ou toque e colocar o véu de poliéster, com sobreposição de 10cm. Em seguida aplicar a segunda demão no sentido cruzado à demão anterior. Repetir o processo para as demãos seguintes. Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos dos pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca de 5cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento.

Materiais:

Argamassa polimérica impermeabilizante semi-flexivel ou membrana acrílica bicomponente à base de cimento, agregados minerais e resina acrílica, e véu de poliester.

Critérios de medição:

Utilizar a área da superfície que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização. Caso seja executado no rodapé, incluir a área correspondente.

Produto de Referência:

Viaplus 1000, denvertec 100 ou similar.

Imagens de Referência:

## FLOREIRA

### ADAPT SINAPI (98546) - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM próprio 5786

### Execução do serviço:

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldante. Realizar a imprimação com primer asfáltico e aguardar a secagem. Abrir totalmente a primeira manta asfáltica, deixando-a alinhada e, em seguida, enrola-la novamente. Com um maçarico de boca larga e gás, desenrolar aos poucos a manta, aquecendo o primer asfáltico e fazendo a queima do filme plástico de proteção da manta para garantir sua total aderência. Apretar bem para evitar bolhas ou enrugamentos. Repetir a operação, fazendo a sobreposição de 10cm entre as mantas. Avançar ao menos 10cm nos rodapés. Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos dos pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca de 5cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento.

Materiais:

Manta de impermeabilização à base de asfalto modificado com elastômeros, espessura 3mm tipo III classe B, acapamento PP. Primer para manta asfáltica de asfalto modificado diluído em solvente, aplicação a frio. Gás liquefeito de petróleo.

Critérios de medição:

Utilizar a área da superfície que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização.

Produto de Referência:

Manta torodim 3mm ou similar.

Imagens de Referência:

### PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 – SINAPI 98566.

Execução do serviço:

Após o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilização seca, chapiscar a superfície para aumentar a aderência da camada de proteção mecânica. Armar com tela galvanizada hexagonal, formando uma camada de 3cm de espessura. Nivelar e desempenar a camada da argamassa.

Materiais:

Argamassa de cimento e areia, traço 1:3 para contrapiso, preparo manual. Tela de arame galvanizado, malha hexagonal de ½” fio 0,56mm (24BWG).

Critérios de medição:

Utilizar a área da superfície vertical que receberá a proteção mecânica.

Produto de Referência:

Argamassa (mistura de cimento e areia) no traço 1:3.

Imagens de Referência:

### contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado espessura de 5cm. – sinapi 87690

Execução do serviço:

Limpar a base, incluindo lavar e molhar. Definir os níveis do contrapiso. Assentar taliscas. Argamassa de contrapiso envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente. Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

Materiais:

Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) em volume de material úmido para contrapiso e preparo mecânico com betoneira de 400l.

Critérios de medição:

Utilizar a área de contrapiso efetivamente executada, em ambientes secos. Descontar a área de projeção das paredes e todos os vazios na laje.

Produto de Referência:

Argamassa de cimento e areia.

Imagens de Referência:

### PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018 sinapi 98567

Execução do serviço:

Limpar a base, incluindo lavar e molhar. Definir os níveis do contrapiso. Assentar taliscas. Argamassa de contrapiso envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente. Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

Materiais:

Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) em volume de material úmido para contrapiso e preparo mecânico com betoneira de 400l.

Critérios de medição:

Utilizar a área de contrapiso efetivamente executada, em ambientes secos. Descontar a área de projeção das paredes e todos os vazios na laje.

Produto de Referência:

Argamassa de cimento e areia.

Imagens de Referência:

## junta de dilatação

### ADAPT EMOP (11.018.0060-0) - JUNTA ELASTICA EM PVC TERMOPLASTICO,TIPO 022,PARA JUNTAS SUB METIDAS A UMA PRESSAO MEDIA E DE POUCA DEFORMACAO FORNECIMENTO E COLOCACAO próprio 5785

Execução do serviço:

A junta deverá estar limpa, desobstruída e livre de resíduos. As faces devem estar alinhadas e regulares, sem apresentar quebras ou falhas. Preencher a junta de construção presente na estrutura com espuma expansiva de poliuretano; Aguardar secagem e retirar o excesso da espuma com estilete; Aplicar o primer para selantes nas paredes e nas laterais da junta; Introduzir delimitador de profundidade com ferramenta adequada, de forma a deixar uma espessura mínima de 0,5 a 0,7 vezes a largura da junta em relação ao nível da superfície; Proteger as laterais da junta com fita adesiva e preencher a junta com selante de poliuretano; Realizar o acabamento com espátula plástica.

Materiais:

Junta elástica exapansível nucleada estruturada.

Critérios de medição:

Utilizar o comprimento de junta.

Produto de Referência:

Junta jeene .

Imagens de Referência:

## terraço

### ADAPT SINAPI (98555) - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDADE ALTO RENDIMENTO - VEDALAGE PLUS próprio 5898

Execução do serviço:

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes. A argamassa de regularização deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva Viafix e 2 volumes de água para maior aderência ao substrato.

Esta argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2 cm em direção aos coletores de água,no mínimo 1% de caimento para áreas externas com acabamento e mínimo 2% paraáreas externas expostas sem acabamento e tráfego.

Todos os cantos e arestas deverão serarredondados para melhor acomodação do produto.

Nas áreas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, traço 1:3, seguido da aplicação de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traço 1:4, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva

Materiais:

Manta líquida de alto rendimento à base de resina acrílica pura. .

Critérios de medição:

Utilizar a área da superfície que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização. Caso seja executado no rodapé, incluir a área correspondente.

Produto de Referência:

Vedalage plus.

Imagens de Referência:

# ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

## JANELAS de BLINDEX

### ADAPT ADAPT (SINAPI ;102181) - BLINDEX ANODIZADO NATURAL 4 FOLHAS BASCULANTES VIDRO VERDE 2,0 X 0,6 M PRÓPRIO 00005941

Execução do serviço:

Conferir os materiais para a instalação da janela; medir e marcar os pontos de instalação dos perfis perimetrais; fixar os perfis perimetrais; fixar as dobradiças superiores, aparafusar os vidros nas dobradiças; instalar a haste de abertura.

Materiais:

Kit janela maxim ar de vidro temperado.

Critérios de medição:

Utilizar a quantidade total de janelas instaladas.

Imagens de Referência:

### ADAPT (SINAPI ;102181) - BLINDEX ANODIZADO NATURAL 4 FOLHAS BASCULANTES VIDRO VERDE 2,5 X 0,6 M PRÓPRIO 00005942

Execução do serviço:

Conferir os materiais para a instalação da janela; medir e marcar os pontos de instalação dos perfis perimetrais; fixar os perfis perimetrais; fixar as dobradiças superiores, aparafusar os vidros nas dobradiças; instalar a haste de abertura.

Materiais:

Kit janela maxim ar de vidro temperado.

Critérios de medição:

Utilizar a quantidade total de janelas instaladas.

Imagens de Referência:

### ADAPT (SINAPI ;102181) - BLINDEX ANODIZADO NATURAL INF. FIXA SUP 2 FLS FIXAS 2 FLS CORRER - 2,90 X 2,25M PRÓPRIO 00005943

Execução do serviço:

Conferir os materiais para a instalação da janela; montar vidros fixos inferiores e perfil para instalação do trilho; medir e marcar os pontos de instalação do trilho inferior; furar o perfil  nos pontos de fixação do trilho inferior; aplicar silicone no trilho inferior, posicioná-lo sobre o perfil, seguindo a marcação e fixa-lo com parafuso; com auxílio do laser, marcar os pontos de instalação do trilho superior, de forma que fiquem devidamente alinhados; furar e fixar o trilho superior com parafusos; montar as roldanas nos vidros da porta; posicionar a folha de vidro com as roldanas, encaixando nos trilhos superior e inferior; medir até onde a folha da porta poderá abrir e instalar os batedores no trilho, dois laterais e um central; com a porta aberta, instalar a fechadura e a contra fechadura, cada uma numa folha da porta; montar os puxadores; fechar o trilho superior com o perfil de acabamento.

Materiais:

Janela de vidro temperado verde, 2 folhas fixas inferiores, 2 folhas de correr, duas folhas fixas, espessura 8 mm, não inclui ferragens e colocação; jogo de ferragens para janela de correr em vidro temperado, uma folha composta por trilho superior, guia, roldanas, batedores, fechadura, contra fechadura e puxador. Silicone acético de uso geral, para vedação; parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips e bucha de Nylon sem aba S6.

Critérios de medição:

Utilizar a quantidade total de janelas instaladas.

Imagens de Referência:

### ADAPT (SINAPI ;102181) - JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 2 FLS FIXAS 2 FLS CORRER - 3,00 X 1,50 M PRÓPRIO 00005944

Execução do serviço:

Conferir os materiais para a instalação da janela; medir e marcar os pontos de instalação do trilho inferior; furar o piso nos pontos de fixação do trilho inferior; aplicar silicone no trilho inferior, posicioná-lo no piso, seguindo a marcação e fixa-lo com parafuso; com auxílio do laser, marcar os pontos de instalação do trilho superior, de forma que fiquem devidamente alinhados; furar e fixar o trilho superior com parafusos; montar as roldanas nos vidros da porta; posicionar a folha de vidro com as roldanas, encaixando nos trilhos superior e inferior; medir até onde a folha da porta poderá abrir e instalar os batedores no trilho, dois laterais e um central; com a porta aberta, instalar a fechadura e a contra fechadura, cada uma numa folha da porta; montar os puxadores; fechar o trilho superior com o perfil de acabamento.

Materiais:

Janela de vidro temperado verde, 2 folhas de correr, duas folhas fixas, espessura 8 mm, não inclui ferragens e colocação; jogo de ferragens para janela de correr em vidro temperado, uma folha composta por trilho superior, guia, roldanas, batedores, fechadura, contra fechadura e puxador. Silicone acético de uso geral, para vedação; parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips e bucha de Nylon sem aba S6.

Critérios de medição:

Utilizar a quantidade total de janelas instaladas.

Imagens de Referência:

## PORTA DE ALUMÍNIO/VIDRO TEMPERADO

### ADAPT SINAPI (102184) -PORTA VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS CORRER E 2 FIXAS 3,0 X 2,5 M próprio 5949

Execução do serviço:

Conferir os materiais para a instalação da porta; medir e marcar os pontos de instalação do trilho inferior; furar o piso nos pontos de fixação do trilho inferior; aplicar silicone no trilho inferior, posicioná-lo no piso, seguindo a marcação e fixa-lo com parafuso; com auxílio do laser, marcar os pontos de instalação do trilho superior, de forma que fiquem devidamente alinhados; furar e fixar o trilho superior com parafusos; montar as roldanas nos vidros da porta; posicionar a folha de vidro com as roldanas, encaixando nos trilhos superior e inferior; medir até onde a folha da porta poderá abrir e instalar os batedores no trilho, dois laterais e um central; com a porta aberta, instalar a fechadura e a contra fechadura, cada uma numa folha da porta; montar os puxadores; fechar o trilho superior com o perfil de acabamento.

Materiais:

Porta de vidro temperado incolor, espessura 10 mm, não inclui ferragens e colocação; jogo de ferragens para porta de correr em vidro temperado, uma folha composta por trilho superior, guia, roldanas, batedores, fechadura, contra fechadura e puxador, silicone acético de uso geral, para vedação; parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips e bucha de Nylon sem aba S6.

Critérios de medição:

Por unidade instalada.

Informações Complementares:

Não se aplica

Produto de Referência:

Não se aplica

### ADAPT SINAPI (91338) - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR VENEZIANA 2 FOLHAS 2 X 2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO próprio 6225

Execução do serviço:

Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm; Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de náilon; Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento; Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco.

Materiais:

Porta em alumínio de abrir 2 folhas tipo veneziana, sem guarnição, acabamento em alumínio anodizado natural; Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda simples, de 5,5x65mm com buchas de náilon nº 10; Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para vedação de esquadrias, podendo ser substituído por selante a base de silicone; Guarnição (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em alumínio anodizado natural para 1 face da esquadria (1 lado).

Critérios de medição:

Serão medidas as esquadrias entregues assentadas e aceitas pela Fiscalização, completas, incluindo todos os acessórios e ferragens, conforme as unidades constantes em Planilha orçamentária.

Imagens de Referência:

### ADAPT SINAPI (102183) - PORTA CORRER 4 FOLHAS 2 FIXAS E 2 MOVEIS DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 280X280 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO próprio 6226

### Execução do serviço:

Conferir os materiais para a instalação da porta; medir e marcar os pontos de instalação do trilho inferior; furar o piso nos pontos de fixação do trilho inferior; aplicar silicone no trilho inferior, posicioná-lo no piso, seguindo a marcação e fixa-lo com parafuso; com auxílio do laser, marcar os pontos de instalação do trilho superior, de forma que fiquem devidamente alinhados; furar e fixar o trilho superior com parafusos; montar as roldanas nos vidros da porta; posicionar a folha de vidro com as roldanas, encaixando nos trilhos superior e inferior; medir até onde a folha da porta poderá abrir e instalar os batedores no trilho, dois laterais e um central; com a porta aberta, instalar a fechadura e a contra fechadura, cada uma numa folha da porta; montar os puxadores; fechar o trilho superior com o perfil de acabamento.

Materiais:

Porta de vidro temperado incolor, espessura 10 mm, não inclui ferragens e colocação; jogo de ferragens para porta de correr em vidro temperado, uma folha composta por trilho superior, guia, roldanas, batedores, fechadura, contra fechadura e puxador, silicone acético de uso geral, para vedação; parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips e bucha de Nylon sem aba S6.

Critérios de medição:

Por unidade instalada.

Informações Complementares:

Não se aplica

Produto de Referência:

Não se aplica

## PORTAS DE MADEIRA

### ADAPT SINAPI (90797) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA PARA PCD EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM,  INCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM ARGAMASSA - COM CHAPA DE PROTECAO E BARRA DE APOIO. FORNECIMENTO E INSTALACAO PRÓPRIO 05907

Execução do serviço:

O kit “porta-pronta” deve ser instalado apenas depois de complementados os serviços de revestimento e pintura de paredes e tetos, execução de pisos etc.; Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões externas do marco / batente, com a previsão de folga de 1cm tanto no topo como nas laterais do vão; Conferir esquadro do vão, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada (confrontando-a com a largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado; Encaixar o marco / batente no vão, fixando-o com cunhas de madeira na parte superior e nas laterais (posição das dobradiças); verificar se está correto o sentido de abertura da folha de porta; Colocar travas no interior do batente para garantir o vão após aplicação da espuma expansiva; Com auxílio de fio de prumo, nível de bolha e esquadro, verificar se o kit está alinhado com as faces da parede, nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessários com as cunhas; Para potencializar a expansão e aderência do PU, nas posições onde serão aplicados os cordões, borrifar levemente com água as superfícies da madeira e do requadramento do vão; Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto; Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o requadramento do vão, na parte superior e em três pontos equi-espaçados em cada lateral do vão; não aplicar na posição da testa da fechadura; Aplicar posicionando a válvula / bico de aplicação da espuma de PU sempre para baixo, formando cordões com aproximadamente 25cm de extensão; Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um estilete.

Materiais:

Kit porta-pronta: Kit de porta de madeira composta por folha de 80x210cm, classificada, segundo ABNT NBR 15930-1:2011, como leve ou média (massa acima de 6 kg/m² até 20 kg/m²), inclui marco, alizares, batente de madeira com largura de 14cm e dobradiças; Espuma expansiva de poliuretano (PU): utilizada para fixação do kit ao vão. Embalagem aerossol com bico aplicador (500ml).

Critérios de medição:

Serão medidas as esquadrias entregues assentadas e aceitas pela Fiscalização, completas, incluindo todos os acessórios e ferragens, conforme as unidades constantes em Planilha orçamentária.

Produto de Referência:

Kit melamínico liso, MGM, ou outro produto equivalente técnico.

Imagens de Referência:

### KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 sinapi 90789

Execução do serviço:

O kit “porta-pronta” deve ser instalado apenas depois de complementados os serviços de revestimento e pintura de paredes e tetos, execução de pisos etc.; Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões externas do marco / batente, com a previsão de folga de 1cm tanto no topo como nas laterais do vão; Conferir esquadro do vão, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada (confrontando-a com a largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado; Encaixar o marco / batente no vão, fixando-o com cunhas de madeira na parte superior e nas laterais (posição das dobradiças); verificar se está correto o sentido de abertura da folha de porta; Colocar travas no interior do batente para garantir o vão após aplicação da espuma expansiva; Com auxílio de fio de prumo, nível de bolha e esquadro, verificar se o kit está alinhado com as faces da parede, nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessários com as cunhas; Para potencializar a expansão e aderência do PU, nas posições onde serão aplicados os cordões, borrifar levemente com água as superfícies da madeira e do requadramento do vão; Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto; Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o requadramento do vão, na parte superior e em três pontos equi-espaçados em cada lateral do vão; não aplicar na posição da testa da fechadura; Aplicar posicionando a válvula / bico de aplicação da espuma de PU sempre para baixo, formando cordões com aproximadamente 25cm de extensão; Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um estilete.

Materiais:

Kit porta-pronta: Kit de porta de madeira composta por folha de 90x210cm, classificada, segundo ABNT NBR 15930-1:2011, como leve ou média (massa acima de 6 kg/m² até 20 kg/m²), inclui marco, alizares, batente de madeira com largura de 14cm e dobradiças; Espuma expansiva de poliuretano (PU): utilizada para fixação do kit ao vão. Embalagem aerossol com bico aplicador (500ml).

Critérios de medição:

Serão medidas as esquadrias entregues assentadas e aceitas pela Fiscalização, completas, incluindo todos os acessórios e ferragens, conforme as unidades constantes em Planilha orçamentária.

Imagens de Referência:

### KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 sinapi 90790

Execução do serviço:

O kit “porta-pronta” deve ser instalado apenas depois de complementados os serviços de revestimento e pintura de paredes e tetos, execução de pisos etc.; Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões externas do marco / batente, com a previsão de folga de 1cm tanto no topo como nas laterais do vão; Conferir esquadro do vão, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada (confrontando-a com a largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado; Encaixar o marco / batente no vão, fixando-o com cunhas de madeira na parte superior e nas laterais (posição das dobradiças); verificar se está correto o sentido de abertura da folha de porta; Colocar travas no interior do batente para garantir o vão após aplicação da espuma expansiva; Com auxílio de fio de prumo, nível de bolha e esquadro, verificar se o kit está alinhado com as faces da parede, nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessários com as cunhas; Para potencializar a expansão e aderência do PU, nas posições onde serão aplicados os cordões, borrifar levemente com água as superfícies da madeira e do requadramento do vão; Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto; Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o requadramento do vão, na parte superior e em três pontos equi-espaçados em cada lateral do vão; não aplicar na posição da testa da fechadura; Aplicar posicionando a válvula / bico de aplicação da espuma de PU sempre para baixo, formando cordões com aproximadamente 25cm de extensão; Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um estilete.

Materiais:

Kit porta-pronta: Kit de porta de madeira composta por folha de 80x210cm, classificada, segundo ABNT NBR 15930-1:2011, como leve ou média (massa acima de 6 kg/m² até 20 kg/m²), inclui marco, alizares, batente de madeira com largura de 14cm e dobradiças; Espuma expansiva de poliuretano (PU): utilizada para fixação do kit ao vão. Embalagem aerossol com bico aplicador (500ml).

Critérios de medição:

Serão medidas as esquadrias entregues assentadas e aceitas pela Fiscalização, completas, incluindo todos os acessórios e ferragens, conforme as unidades constantes em Planilha orçamentária.

Imagens de Referência:

### FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 sinapi 90830

Execução do serviço:

Na borda vertical da folha de porta, oposta à borda das dobradiças, demarcar a altura em que será instalada a fechadura, com base na posição da maçaneta; encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lápis a altura (em cima e embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para instalação da maçaneta e do cilindro; a partir da borda, na posição anteriormente demarcada, com o auxílio de furadeira e formão bem afiado, executar a cavidade onde será embutido o corpo da fechadura; em seguida, a partir das capas da folha de porta, introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que abrigarão a maçaneta e o cilindro da fechadura; posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno da testa; mesmo procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / batente; retirar a fechadura e realizar, com auxílio de formão bem afiado, os rebaixos na folha de porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da fechadura, respectivamente; introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingüeta e do trinco da fechadura, utilizando furadeira e formão bem afiado; parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa; posicionar a maçaneta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com parafusos; travar a maçaneta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto.

Materiais:

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, instalada em portas de madeira e com padrão de acabamento do tipo médio.

Critérios de medição:

Utilizar a quantidade de fechaduras a serem instaladas.

Produto de Referência:

-

Imagens de Referência:

-

### ADAPT (ORSE ;10003) - FECHADURA SAF LOCK RT PLUS DORMAKABA próprio 5863

Execução do serviço:

Montagem conforme instruções do fabricante.

Materiais:

Fechadura eletrônica de hotel com BLE integrado.

Critérios de medição:

Quantificar por unidade instalada.

Produto de Referência:

Fechadura SAF LOCK RT Plus Dormakaba ou outro produto equivalente técnico.

Imagens de Referência:

### ADAPT SINAPI (91341) - PORTA DE GIRO EM ABS RÍGIDA, DE ALTO IMPACTO, ESP.12MM E SISTEMA VAI E VEM POR GRAVIDADE, VISOR EM POLICARBONATO COM ESP. 3 MM. - 1 FOLHA 2,10x1,00 próprio 6227

Execução do serviço:

Montagem no vão de alvenaria com paredes laterais concretadas nas extremidades superior e inferior onde serão instaladas buchas e parafusos de fixação do sistema.

Materiais:

Porta vai e vem dupla em ABS alto impacto 12mm cinza, com visoe em policarbonato, vedação em todo o perímetro, molas por gravidade, para-choques em ABS de alto impacto tipo avião montagem baixa.

Critérios de medição:

Quantificar por unidade instalada.

Produto de Referência:

Porta vai e vem dupla em ABS Macambrasil modelo DR300cv cor cinza.

Imagens de Referência:

### ADAPT SINAPI (91341) - PORTA DE GIRO EM ABS RÍGIDA, DE ALTO IMPACTO, ESP.12MM E SISTEMA VAI E VEM POR GRAVIDADE, VISOR EM POLICARBONATO COM ESP. 3 MM. - 1 FOLHA 2,10x1,00 próprio 6228

Execução do serviço:

Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2mm nas laterais do vão; Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm; Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de náilon; Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento; Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco.

Materiais:

Dobradiça para divisória mármore ou granito com mola, inclusive parafuso latão; Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, inclusive batente c/amortecedor e parafusos; Batedor p/fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito; Parafuso em aço inox p/ batedor de fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito; Cola a base de resina sintética para chapa de laminado melamínico; Chapa de laminado melamínico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 mm; Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 600 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, núcleo semi-sólido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento laminado natural para verniz.

Critérios de medição:

Serão medidas as esquadrias entregues assentadas e aceitas pela Fiscalização, completas, incluindo todos os acessórios e ferragens, conforme as unidades constantes em Planilha orçamentária.

Informações Complementares:

Portas com 1,50m elevados 0,20m do piso e largura mínima de 0,80m. Dobradiças de alta resistência em liga especial de alumínio anodizado fosco com dispositivo automático para abertura permanente de 10° nas portas dos boxes livres.

Produto de Referência:

Porta NEOCOM, linha Alcoplac, ou outro produto equivalente técnico.

Tarjeta Livre-Ocupado, IMAB, Linha Mármore, Ref.: 0819, ou outro produto equivalente técnico.

Imagens de Referência:

# REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS

## PAREDES INERNAS OBRA BRUTA

### EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 – SINAPI 87535

Execução do serviço:

Taliscamento da base e Execução das mestras. - Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. - Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. - Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso. - Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.

Materiais:

Argamassa traço 1:2:8 (ci, cal, areia média única) para emboço/massa única/ assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 L.

Equipamentos:

Não se aplica.

Critérios de medição:

Utilizar a área de revestimento em paredes, excetuadas as áreas de requadros. - Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos (como pilar embutido) devem ser considerados. - O esforço para realização de requadros foi contemplado na composição; - A espessura média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram adicionadas as perdas por resíduos gerados; - O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição.

Imagens de Referência:

### CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L – SINAPI 87879

Execução do serviço:

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

Materiais:

Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira.

Equipamentos:

O equipamento de mistura da argamassa está considerado na composição de argamassa para chapisco convencional preparada em obra, traço 1:3, que também inclui a mão de obra utilizada para o preparo e as perdas ocorridas nesse processo.

Critérios de medição:

Utilizar a área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas etc.). Todos os requadros dos vãos estão inclusos no serviço.

Imagens de Referência:

### MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 – SINAPI 87529

Execução do serviço:

Taliscamento da base e Execução das mestras. Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso. Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

Materiais:

Vide item anterior.

Equipamentos:

Não se aplica.

Critérios de medição:

Vide item anterior.

Imagens de Referência:

Vide item anterior.

## paredes INTERNAS ACABAMENTO

### ADAPT SINAPI (87269) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS CETIM BIANCO 30X60CM próprio 5834

Execução do serviço:

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. Limpar a área com pano umedecido.

Materiais:

Placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm; Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC III, preparada conforme indicação do fabricante; Argamassa para rejunte.

Critérios de medição:

Utilizar a área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados.

Produto de Referência:

Porcelanato Portobello, Linha White Home, Cetim Bianco V1, superfície mate, dimensão 30X60cm, ou outro produto equivalente técnico. Indicação de uso: Comercial pesado, residencial (incluindo banheiro, cozinha e área de serviço) e fachadas.

Imagens de Referência:

### ADAPT SINAPI (87244) - PASTILHA CRISTAL 5X5 CM ATLAS BORAX SG8414 próprio 5830

Execução do serviço:

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área, tal que facilite a colocação das placas e possibilite respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos; Aplicar camada de argamassa colante no tardoz das peças; Assentar as placas, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada, podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados; Logo após o assentamento, rejuntar com a mesma argamassa colante, com auxílio de desempenadeira de borracha em movimentos contínuos de vai e vem; Limpar a área com pano umedecido.

Materiais:

Pastilhas de porcelana 5 x 5 cm, placa 30 x 30 cm (vide Figura 1), alinhadas a prumo, unidas por pontos de PVC; Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC III-E, preparada conforme indicação do fabricante.

Critérios de medição:

Utilizar a área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas etc.); O esforço relativo ao revestimento dos requadros dos vãos foi contemplado nas produtividades apresentadas, embora sua área não deva ser somada na quantificação do serviço.

Produto de Referência:

PASTILHA ATLAS 5X5 CM COR (BRANCA) BORAX SG8414 OU EQUIVALENTE

Informações complementares:

No caso de uso de balancim elétrico, deve ser subtraída dos coeficientes do azulejista e servente uma porcentagem de 5%.

### ADAPT SINAPI (87244) - PASTILHA VERDE 5X5 CM ATLAS BERMUDA SG8348

Execução do serviço:

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área, tal que facilite a colocação das placas e possibilite respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos; Aplicar camada de argamassa colante no tardoz das peças; Assentar as placas, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada, podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados; Logo após o assentamento, rejuntar com a mesma argamassa colante, com auxílio de desempenadeira de borracha em movimentos contínuos de vai e vem; Limpar a área com pano umedecido.

Materiais:

Pastilhas de porcelana 5 x 5 cm, placa 30 x 30 cm (vide Figura 1), alinhadas a prumo, unidas por pontos de PVC; Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC III-E, preparada conforme indicação do fabricante.

Critérios de medição:

Utilizar a área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas etc.); O esforço relativo ao revestimento dos requadros dos vãos foi contemplado nas produtividades apresentadas, embora sua área não deva ser somada na quantificação do serviço.

Produto de Referência:

### PASTILHA ATLAS 5X5 CM COR (VERDE) BERMUDA SG8348 OU EQUIVALENTE

Informações complementares:

No caso de uso de balancim elétrico, deve ser subtraída dos coeficientes do azulejista e servente uma porcentagem de 5%.

### ADAPT (SINAPI;87263) - PORCELANATO ACETINADO BORDA RETA 100X100 CM TRAVERTINO CEUSAExecução do serviço:

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. Limpar a área com pano umedecido.

Materiais:

Placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm; Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC III, preparada conforme indicação do fabricante; Argamassa para rejunte.

Critérios de medição:

Utilizar a área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados.

Produto de Referência:

### PORCELANATO ACETINADO BORDA RETA 100X100 CM TRAVERTINO CEUSA

Imagens de Referência:

## PAREDES EXTERNAS ACABAMENTO

### ADAPT SINAPI (98672) - REVESTIMENTO EM MÁRMORE APLICADO EM PAREDES EXTERNAS próprio 6269

Execução do serviço:

Sobre a parede limpa e perfeitamente nivelada, estender a argamassa colante com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa; iniciar o assentamento de pedras inteiras, para definir o alinhamento, e finalizar com as peças cortadas; após finalização do assentamento, realizar o rejuntamento com argamassa adequada, aplicando-a com rodo pequeno, para não agredir as pedras, e, logo após, limpar os resíduos de argamassa para que estes não adiram à superfície da pedra.

Materiais:

Revestimento em mármore, polido, branco, espessura de 2 cm: material que compõe o revestimento da fachada. Rejunte branco, cimenticio: material utilizado para rejuntamento. Argamassa colante tipo ACIII: para a fixação do mármore na base de aplicação.

Critérios de medição:

Utilizar a área real de execução do revestimento de fachada.

Imagens de Referência:

## TETO ACABAMENTO

### FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO sinapi 96114

Execução do serviço:

Determinar o nível em que será instalado o forro na estrutura periférica (paredes) do ambiente, com o auxílio da mangueira de nível ou nível a laser; Marcar nas paredes a posição exata onde serão fixadas as guias, cantoneiras ou tabicas, com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante; Fixar as guias, cantoneiras ou tabicas, nas paredes; Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição dos eixos dos perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes); Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes); Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites; Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que fiquem firmes, e ajustar o nível dos perfis na altura correta do rebaixo do teto; Fixar as chapas de drywall na estrutura, por meio de parafusos TA-25; Os parafusos TA-25 devem estar distanciados 200 mm entre si e a 10 mm da borda; Aplicar uma primeira camada de massa de rejunte ao longo das juntas entre as chapas de drywall; Colocar a fita adesiva para juntas sobre o eixo das juntas e, com o auxílio de uma espátula, pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa; Além do tratamento das juntas, aplicar a massa para cobrir as cabeças dos parafusos; Aplicar as demais camadas de massa com o auxílio de uma desempenadeira, deixando um acabamento uniforme.

Materiais:

Chapa ST em drywall 2,4m x 1,2m x 10 mm; Perfil metálico F-47 ; Conector de perfil F-47; Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm ; Massa de rejunte em pó para drywall; Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m); Fita de papel microperfurado, 50x150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall; Suporte nivelador ; Parafuso TA-25.

Critérios de medição:

Utilizar a área de forro executada no ambiente.

Imagens de Referência:

## BANCADAS

### ADAPT (SINAPI;86889) - BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL , DE 3,47 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Execução do serviço:

Marcar o ponto de perfuração da parede; parafusar as mãos francesas na parede; aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas; apoiar a bancada sobre as mãos francesas; - Verificar o nível da bancada; - Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.

Materiais:

Bancada de granito cinza polido, com espessura de 2 cm e frontão/rodabanca de mesmo material; mão francesa de 30cm; bucha Nylon S-10 com parafuso aço zincado com rosca soberba cabeça chata 5,5 x 65mm para fixação das mãos francesas; massa plástica adesiva: utilizada para fixação da bancada na mão francesa e do frontão/rodabanca na parede; argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizada para rejuntamento do encontro da bancada de granito com o frontão/rodabanca e do frontão/rodabanca com a parede.

Critérios de medição:

Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

Imagens de Referência:

### ADAPT (SINAPI;86889) - BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 2,5 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme item anterior

### ADAPT (SINAPI;86889) - BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 0,9 X 0,55 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme item anterior

### ADAPT (SINAPI;86889) - BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 1,49 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme item anterior

### ADAPT (SINAPI;86889) - BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 1,28 X 0,55 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme item anterior

### ADAPT (SINAPI;86889) - BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 1,8 X 0,51 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme item anterior

### ADAPT (SINAPI;86889) - BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 1,65 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme item anterior

### ADAPT (SINAPI;86889) - BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 0,8 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme item anterior

### ADAPT (SINAPI;86889) - BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 2,14 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme item anterior

### ADAPT (SINAPI;86889) - BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 3,65 X 0,55 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme item anterior

### ADAPT (SINAPI;86889) - BANCADA DE MÁRMORE TRAVERTINO 1,8 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme item anterior

### ADAPT SUDECAP (18.08.92) - RODABANCA EM MARMORE TRAVERTINO ALTURAL 20CM

### ADAPT SUDECAP (18.08.92) - RODABANCA EM MARMORE TRAVERTINO ALTURAL 20CM

### ADAPT ORSE (10759) - APARADOR DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL

# PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS

## PISOS

### ADAPT SINAPI 87759 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Execução do serviço:

Limpar a base, incluindo lavar e molhar; Definir os níveis do contrapiso; Assentar taliscas; - Ponte de aderência: molhar a base e polvilhar o cimento; Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente; Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

Materiais:

Argamassa pronta para contrapiso e preparo manual; Cimento Portland CP II-32 – polvilhado durante o preparo da base com uso de cimento e água para ponte de aderência entre impermeabilização e contrapiso.

Critérios de medição:

Utilizar a área de contrapiso efetivamente executada, em ambientes molhados; Descontar a área de projeção das paredes e todos os vazios na laje.

Produto de Referência:

Não se aplica.

Imagens de Referência:

### SINAPI 87640 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

Execução do serviço:

Limpar a base, incluindo lavar e molhar; definir os níveis do contrapiso; assentar taliscas; camada de aderência: aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento; argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente; acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

Materiais:

Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) em volume de material úmido para contrapiso e preparo mecânico com betoneira 400 litros; cimento Portland CP II-32 – adicionado à emulsão polimérica diluída para o preparo da base; adesivo para argamassas e chapisco – emulsão polimérica PVA a ser diluída em água na proporção indicada pelo fabricante.

Critérios de medição:

Utilizar a área de contrapiso efetivamente executada, em ambientes molhados; Descontar a área de projeção das paredes e todos os vazios na laje.

Produto de Referência:

Não se aplica.

Imagens de Referência:

### ADAPT (SINAPI 101727) - PISO VINILICO  COLADO DURAFLOOR ITAPUÃ OU EQUIVALENTE

Execução do serviço:

Sobre o contrapiso devidamente limpo e nivelado, marcar o eixo/linha de início da instalação dos revestimentos vinílicos e as dimensões das bordas, tabeiras e desenhos conforme projeto; caso necessário, as placas ou réguas vinílicas serão cortadas com uso de estilete; espalhar o adesivo, utilizando uma desempenadeira denteada, em áreas de até 10 m²; aguardar o “tempo de tack” do adesivo e distribuir as placas ou réguas; imediatamente após o término da colagem, passar uma tábua protegida com um tecido grosso sobre as placas coladas, comprimindo o revestimento na base.

Materiais:

Régua vinílica 3mm x 20cm x 120 cm: material que compõe o revestimento do piso. Adesivo acrílico/ cola de contato: para a fixação do piso na base de aplicação.

Critérios de medição:

Utilizar a área de revestimento efetivamente executada.

Produto de Referência:

Piso vinílico LVT Durafloor Art Nápoles 3mm

Imagens de Referência:

### ADAPT (SINAPI 87263) - PORCELANATO ACETINADO BORDA RETA 60X60 CM MUNARI CONCRETO ELIANE

Execução do serviço:

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. Limpar a área com pano umedecido.

Materiais:

Placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm; Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC III, preparada conforme indicação do fabricante; Argamassa para rejunte.

Critérios de medição:

Utilizar a área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados.

Produto de Referência:

PORCELANATO ACETINADO BORDA RETA 60X60 CM MUNARI CONCRETO ELIANE

Imagens de Referência:

### ADAPT ADAPT (SINAPI 87263) - PORCELANATO ACETINADO BORDA RETA 100X100 CM TRAVERTINO CEUSA

Execução do serviço:

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. Limpar a área com pano umedecido.

Materiais:

Placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm; Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC III, preparada conforme indicação do fabricante; Argamassa para rejunte.

Critérios de medição:

Utilizar a área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados.

Produto de Referência:

PORCELANATO ACETINADO BORDA RETA 100X100 CM TRAVERTINO CEUSA

Imagens de Referência:

### ADAPT SINAPI (98671) - PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. BORDO CHINES OU SIMILAR

Execução do serviço:

Sobre contrapiso limpo e perfeitamente nivelado, estender a argamassa colante com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa; iniciar o assentamento de pedras inteiras, para definir o alinhamento, e finalizar com as peças cortadas; após finalização do assentamento, realizar o rejuntamento com argamassa adequada, aplicando-a com rodo pequeno, para não agredir as pedras, e, logo após, limpar os resíduos de argamassa para que estes não adiram à superfície da pedra.

Materiais:

Granito polido para piso, com espessura de 2 cm: material que compõe o revestimento do piso. Rejunte branco, cimenticio: material utilizado para rejuntamento. Argamassa colante tipo ACIII: para a fixação do piso na base de aplicação.

Critérios de medição:

Utilizar a área real de execução do revestimento de piso.

Produto de Referência:

Não se aplica

Imagens de Referência:

### ADAPT SINAPI (87257) - REVESTIMENTO PORCELANATO THIMOS CARAMELO 26X106 BIANCOGRES

Execução do serviço:

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. Limpar a área com pano umedecido.

Materiais:

Placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 26x106 cm; Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC III, preparada conforme indicação do fabricante; Argamassa para rejunte.

Critérios de medição:

Utilizar a área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados.

Produto de Referência:

REVESTIMENTO PORCELANATO THIMOS CARAMELO 26X106 BIANCOGRES

Imagens de Referência:

## SOLEIRAS

### ADAPT SINAPI (98689) - SOLEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

Execução do serviço:

Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento; Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de granito; Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a fixação.

Materiais:

Soleira em granito polido cinza corumbá, largura de 15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situação: material que compõe a soleira. Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base de aplicação.

Critérios de medição:

Utilizar o comprimento de soleira executada.

Produto de Referência:

Não se aplica..

Imagens de Referência:

### ASD ADAPT SINAPI (98689) - SOLEIRA EM GRANITO Rosa IRACEMA OU SIMILAR, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

Execução do serviço:

Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento; Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de granito; Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a fixação.

Materiais:

Soleira em granito polido cinza corumbá, largura de 15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situação: material que compõe a soleira. Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base de aplicação.

Critérios de medição:

Utilizar o comprimento de soleira executada.

Produto de Referência:

Não se aplica..

Imagens de Referência:

### ADAPT SINAPI (98689) - SOLEIRA EM MÁRMORE TRAVERTINO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

Execução do serviço:

Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento; Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de granito; Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a fixação.

Materiais:

Soleira em granito polido cinza corumbá, largura de 15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situação: material que compõe a soleira. Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base de aplicação.

Critérios de medição:

Utilizar o comprimento de soleira executada.

Produto de Referência:

Não se aplica..

Imagens de Referência:

## RODAPÉS

### ADAPT SINAPI (98685) - RODAPÉ EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ALTURA 10 CM.

Execução do serviço:

Após a execução do revestimento de piso, aplicar a argamassa colante no rodapé com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa; assentar as pedras e realizar o rejuntamento com argamassa adequada, aplicando-a com rodo pequeno, para não agredir as pedras, e, logo após, limpar os resíduos de argamassa para que estes não adiram à superfície da pedra.

Materiais:

Rodapé em granito polido, tipo São Gabriel ou outros equivalentes da região, H = 10 cm: material que compõe o rodapé. Argamassa colante tipo AC III: para a fixação do rodapé na base de aplicação. Rejunte branco cimentício: material utilizado para rejuntamento.

Critérios de medição:

Utilizar o comprimento de rodapé executado.

Imagens de Referência:

# PINTURAS

## PAREDES internas

### SINAPI 88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Execução do serviço:

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; - Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; - Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.

Materiais:

Tinta acrílica Premium, cor branco fosco - tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.

Critérios de medição:

Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

Imagens de Referência:

### SINAPI 88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Execução do serviço:

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoção do pó.

Materiais:

Massa corrida acrílica para paredes internas - massa niveladora monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006; Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).

Critérios de medição:

Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

Imagens de Referência:

## PAREDES externas

### SINAPI 88485 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Execução do serviço:

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.

Materiais:

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Critérios de medição:

Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

Imagens de Referência:

### ADAPT SINAPI (95305) - TEXTURA ACRÍLICA COR PALHA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.

Execução do serviço:

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação; Diluir a textura em água potável (máximo 10%), conforme fabricante; - Aplicar demão única com rolo de espuma especial para textura.

Materiais:

Massa para textura lisa de base acrílica, cor palha, uso interno e externo - revestimento à base de resina acrílica para acabamento texturizado em superfícies internas e externas de paredes – similar à existente.

Critérios de medição:

Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

## PINTURA DE TETO

### 13.3.1 SINAPI 88484 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Execução do serviço:

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.

Materiais:

Selador acrílico paredes internas e externas - resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Critérios de medição:

Utilizar a área de teto efetivamente executada. Todos os vãos devem ser descontados.

Imagens de Referência:

### SINAPI 88496 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Execução do serviço:

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoção do pó.

Materiais:

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Critérios de medição:

Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. Todos os vãos devem ser descontados.

Imagens de Referência:

### SINAPI 88488 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Execução do serviço:

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.

Materiais:

Tinta acrílica Premium, cor branco fosco - tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.

Critérios de medição:

Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

# EQUIPAMENTOS MECÂNICOS

### NORMAS E DOCUMENTOS UTILIZADOS

Deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e a legislação vigente dos órgãos de administração pública competentes serão consideradas como elementos de referência para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

Onde estas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais reconhecidos como referência técnica, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compõem o sistema.

Em particular deverão ser observadas as seguintes normas/instruções técnicas:

- ABNT – NBR ISO 9386:2013 – Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida — Requisitos para segurança, dimensões e operação funcional;

- ABNT – NBR 14712:2013 – Elevadores Elétricos e Hidráulicos — Elevadores de Carga, Monta-Cargas e Elevadores de Maca — Requisitos de Segurança para Construção e Instalação;

- ABNT – NBR 16858-1:2020 – Elevadores – Requisitos de Segurança para Construção e Instalação Parte 1: Elevadores De Passageiros E Elevadores De Passageiros E Cargas

- ABNT – NBR 16858-2:2020 2020 – Elevadores – Requisitos de Segurança para Construção e Instalação Parte 2: Requisitos de Projeto, de Cálculos e de Inspeções e Ensaios de Componentes

- ABNT – NBR 5410:2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

- ABNT – NBR 9050:2020 – Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos;

- ABNT – NBR 10982:1990 - Elevadores Elétricos - Dispositivos de Operação e Sinalização - Padronização;

- NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade).

Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, CREA e concessionárias locais de serviços públicos, prevalecerá a prescrição contida nas normas desses órgãos.

## ELEVADOR MONTA CARGA

O hotel possui fluxo de roupas de cama do térreo ao segundo pavimento. Para atender o transporte de parte destes materiais e produtos será utilizado elevador monta carga.

O elevador monta carga será instalado no local pré-definido pela arquitetura e com capacidede de carga de acordo com a demanda de fluxo de materiais e produtos a serem transportados.

A instalação destes elevadores terá por finalidade facilitar o transporte vertica de materiais e produtos entre os pavimentos.

Materiais:

- Elevadores Monta Carga: percurso de 8,80 metros; 3 (três) paradas acima do nível do piso; capacidade de 300 kg; portas centrais guilhotina, eixo vertical, com entrada e saída unilateral; abertura das portas livre de 0,80m; botoeira com chave de bloqueio; com inversor de frequência com o objetivo de proporcionar partidas suaves e economia de energia; com prateleiras intermediárias removíveis na cabina para organização de carga; área útil necessária de 1,30m x 1,30m (LxP); quantidade: 01.

Figura 17 – Elevador monta carga

## PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE

A plataforma de acessibilidade será instalada para que pessoas com mobilidade reduzida possam ter acessibilidade entre o Hall e o primeiro pavimento.

Materiais:

- Plataforma de acessibilidade: percurso de 1,12m; desnível de 0,75m; 2 (duas) paradas no nível do piso; capacidade de 250 kg; botoeira com chave de bloqueio; com inversor de frequência com o objetivo de proporcionar partidas suaves e economia de energia; quantidade: 01.

Figura 18 – Plataforma de acessibilidade

Brasília, 03 de Agosto de 2023

## EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

| ASSINATURAS |  |
| --- | --- |
| PATRÍCIA MENIN – 1° TEN Engª Civil – CREA 94821/D-PR | ANDRÉA TONIDANDEL ANDRADE - SC Engª Civil – CREA CREA 74-966/D-MG |
| ROBERTO FELIX DE ARAUJO – 1º Ten Eng° Eletricista – CREA 78591/D‐MG | CARLOS EDUARDO CRISTINO – SC Eng° Civil – CREA 2100411624/D-RN |
| JOSIANE PEREIRA DA SILVA STEDILE - SC Arquiteta – CAU – A 53793-4 | ROGERIO PONTES ANDRADE Arquiteto – CAU A25623-4 |
| MARCO ANTÔNIO SOARES DE C. F.- 1º Ten Eng° Civil CREA 21804/D-GO | BRUNA KAROLINE AMARO - 2º Ten ENG. MECÂNICA - CREA: 2117005705/D-RN |

_______________________________________________________________

REBECA MONTENEGRO DIAS DE CARVALHO SARAIVA - MAJ QEM FC

Engenheira de Fortificação e Construção - CREA 10859/D-AM

Gerente de Projetos

_______________________________________________________________

TACIANA REY DE JESUS SOBRAL - MAJ QEM FC

Engenheira de Fortificação e Construção - CREA 2000485880/D-RJ

Chefe da Seção de Projetos da DPE